## Классы
№ п/п | Name
0 | Н/Д
1 | Класс 1 ("минимальный")
2 | Класс 2 ("базовый")
3 | Класс 3 ("перспективный")

## Стадии
№ п/п | Name
0 | Н/Д
1 | ОПР
2 | ПиР
3 | ПД
4 | РД
5 | КД

## Режимы
№ п/п | Name
0 | Н/Д
1 | По месту
2 | Дистанционно
3 | По месту и дистанционно

## Сигнализации
№ п/п | Name | Уровень | Обозначение
0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д
1 | Предупредительная | Минимальная | L
2 | Аварийная | Минимальная | LL
3 | Предупредительная | Максимальная | H
4 | Аварийная | Максимальная | HH

## Заказчики
№ п/п | Name
0 | Н/Д
1 | РН-Юганскнефтегаз
2 | Севкомнефтегаз
3 | Харампурнефтегаз
4 | РН-Ванкор
5 | Восток Ойл
6 | Сибнефтегаз
7 | Кынско-Часельское нефтегаз
8 | Роспан Интернешнл
9 | ВЧНГ
10 | ВСНК
11 | РН-Пурнефтегаз
12 | Славнефть

## Типы КО
№ п/п | Name
0 | Н/Д
1 | Кустовая площадка
2 | УПН
3 | ЦПС
4 | ДНС
5 | УПСВ
6 | ДНС с УПСВ
7 | КНС
8 | УППВ
9 | Скважина одиночная
10 | Кустовая площадка
11 | Трубопроводы промысловые
12 | Автомобильные дороги
13 | Воздушные линии электропередач
14 | Дожимная насосная станция
15 | Мультифазная насосная станция
16 | Установка предварительного сброса воды
17 | Установка подготовки нефти
18 | Пункт налива нефти
19 | Магистральный трубопровод
20 | Резервуарный парк
21 | Приемо-сдаточный пункт
22 | Факельная система
23 | Центральный пункт сбора
24 | Газокомпрессорная станция
25 | Шламонакопитель
26 | Пожарное депо
27 | Водозабор из подземных источников
28 | Водозабор поверхностный
29 | Электростанция
30 | Объекты теплоснабжения
31 | Посадочные площадки для вертолётов
32 | Опорная база
33 | Склад нефти и нефтепродуктов
34 | Растворно-солевой узел
35 | Трубная база
36 | Административно - бытовой комплекс
37 | Вахтовый жилой комплекс
38 | Полигон ТБО
39 | Карьер
40 | Сооружения доступа на объект
41 | Кустовая насосная станция
42 | Водоочистные сооружения
43 | Канализационно-очистные сооружения
44 | Система связи
45 | Установка подготовки топливного газа (УПТГ)
46 | Установка предварительной подготовки газа (УППГ)
47 | Установка комплексной подготовки газа (УКПГ)
48 | Установка комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК)
49 | Наливной терминал СПБТ
50 | Малогабаритная установка получения автомобильного топлива
51 | Полигон для обработки нефтезагрязненных почв
52 | Установка переработки донного шлама
53 | Насосная станция внешнего транспорта
54 | Система заводнения продуктивных пластов нефтяных месторождений
55 | Система закачки в продуктивный пласт газа высокого давления и углеводородных растворителей
56 | Система закачки в пласт пара или горячей воды высокого давления
57 | Специальная тепловая станция - парогенераторная установка
58 | Специальная тепловая станция - водогрейная установка
59 | Система внутрипластового горения
60 | Установка внутрипластового горения
61 | База производственного обслуживания вышкомонтажной конторы
62 | Промыслово-геофизическая база

## Функции
№ п/п | Обозначение | Описание | Код
0 | З | Защита | 1 | Алгоритм
1 | Им | Измерение по месту | 2 | Измерение
2 | Ид | Измерение дистанционное | 4 | Измерение
3 | Ии | Измерение (учет) интегральной величины | 8 | Измерение
4 | ИНТ | Интеллектуальный датчик (диагностика, дистанционная калибровка, и др.) | 16
5 | Кор | Настройка, корректировка интеллектуального датчика | 32
6 | Р | Регулирование (автоматическое) | 64 | Алгоритм
7 | Рс | Расчёт | 128
8 | С | Сигнализация (дискретного события, включая нарушение границ) | 256 | Сигнализация
9 | У | Управление (логическое) | 512 | Алгоритм
10 | Ф | Фиксация (регистрация) данных | 1024
11 | - | - | 2048
12 | - | - | 4096
13 | - | - | 8192
14 | - | - | 16384
15 | - | - | 32768

## Объекты v3
№ п/п | Виды объектов | Подвиды и/или типовые части объектов
0 | Н/Д
1 | Скважины добыващие | Скважина фонтанная
2 | Скважины добыващие | Скважина добывающая, оснащенная ЭЦН
3 | Скважины добыващие | Скважина добывающая, оснащенная ШГН
4 | Скважины добыващие | Скважина газлифтная
5 | Скважины добыващие | Скважина газовая
6 | Кусты скважин | Паронагнетательная скважина
7 | Кусты скважин | ИУ сепарационного типа
8 | Кусты скважин | ИУ бессепарационного типа
9 | Кусты скважин | СУДР
10 | Кусты скважин | Блок дозированной подачи химреагентов
11 | Кусты скважин | Установка депарафинизации скважин
12 | Кусты скважин | Арматурный блок газовой скважины
13 | Кусты скважин | Узел подачи метанола на газовый куст
14 | Кусты скважин | Блок редуцирования метанола
15 | Кусты скважин | Узел обвязки скважин
16 | Кусты скважин | Нефтесборный коллектор
17 | Кусты скважин | Ёмкость дренажная (в том числе для аварийного слива нефтепродуктов)
18 | Водозаборная скважина
19 | Водозаборная станция
20 | КНС | Насосные агрегаты КНС
21 | КНС | ВРБ системы ППД
22 | Блок напорной гребенки
23 | Нагнетательные скважины (одиночные)
24 | Емкость подземная с насосным агрегатом
25 | УДХ
26 | Насосная с агрегатами перекачки
27 | Насосная перекачки воды и стоков
28 | ГПА | Основной контур ГПА
29 | ГПА | Маслосистема ГПА
30 | ГПА | Системы уплотнительного и топливного газа, пневматическая система ГПА
31 | КА с электроприводом | Компрессор винтовой
32 | КА с электроприводом | Компрессор поршневой
33 | Автоматизированная ГРС
34 | Установка регенерации ДЭГ с промежуточным теплоносителем, паром
35 | Абсорбционная установка осушки газа
36 | Установка осушки газа
37 | Блок сепараторов пылеуловителей
38 | Установка низкотемпературной сепарации с блоком дросселирования
39 | Установка низкотемпературной сепарации с ПХУ
40 | Установка низкотемпературной сепарации с ТДА
41 | НГС 1 ступени, 2 ступени
42 | Факельный сепаратор
43 | Газосепаратор подготовки газа горизонтальный
44 | Газосепаратор подготовки газа центробежный вертикальный для нефтяных объектов
45 | Газосепаратор подготовки газа центробежный вертикальный для газовых объектов
46 | НГСВ
47 | ОГН
48 | ОГВ
49 | НГС КСУ
50 | НГС входной узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для нефтяных объектов
51 | НГС входной узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для газовых объектов
52 | Факельная система с блоком управления
53 | ГФУ
54 | Печь трубчатая блочная (с огневым нагревом)
55 | Путевой подогреватель (с промежуточным теплоносителем)
56 | ГРПШ
57 | БПТГ
58 | УОГ
59 | Нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом
60 | ПТВО, КДФТ
61 | АГОВ
62 | Электродегидратор
63 | Гидроциклон
64 | Ресивер воздуха/азота
65 | Площадка азотной рампы
66 | Трубный расширитель
67 | Резервуар вертикальный | Резервуар вертикальный «технологический»/ «товарной» нефти
68 | Резервуар вертикальный | Резервуар вертикальный «пластовой воды»
69 | Резервуар горизонтальный стальной надземный
70 | Теплообменник
71 | Резервуар шаровой
72 | Узел подключения
73 | Узел регуляторов давления
74 | Узел учета азота
75 | Узел учета конденсата
76 | АВО
77 | Система налива ПБТ
78 | Система отпуска нефти
79 | Раздаточная химреагентов
80 | Промысловые трубопроводы
81 | Узлы задвижек трубопровода
82 | Камеры пуска и приема внутритрубных поточных средств очистки и диагностики
83 | Блок пожарных гидрантов
84 | Резервуар противопожарного запаса воды (резервуар для хранения пенообразователя)
85 | Блок канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков

## Параметры v3
№ п/п | № Вида объектов | Параметр | КЛАСС | Функции | З | Им | Ид | Ии | ИНТ | Кор | Р | Рс | С | У | Ф | - | - | - | - | - | Кол-во функций | Двоичный код | Код
0 | 0 | Н/Д | Н/Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000000000000 | 0
1 | 1 | Давление в линии | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2 | 1 | Давление в линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
3 | 1 | Давление в линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
4 | 1 | Давление на буфере | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
5 | 1 | Давление на буфере | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
6 | 1 | Давление на буфере | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
7 | 1 | Давление затрубное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
8 | 1 | Давление затрубное | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
9 | 1 | Давление затрубное | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
10 | 1 | Загазованность в зоне скважин | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
11 | 1 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100010100 | 276
12 | 1 | Температура на выкидной линии | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
13 | 1 | Температура на выкидной линии | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
14 | 1 | Температура на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000010110 | 22
15 | 1 | Уровень в затрубном пространстве | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
16 | 2 | Ток электродвигателя насоса | Н/Д | З, Ид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
17 | 2 | Состояние ЭЦН (вкл. – откл.) | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
18 | 2 | Давление на приеме насоса | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
19 | 2 | Давление на выкиде насоса | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
20 | 2 | Недогрузка по току двигателя | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
21 | 2 | Перегрузка по току двигателя | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
22 | 2 | Скорость вращения турбины | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
23 | 2 | Температура насоса | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
24 | 2 | Температура насоса | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
25 | 2 | Сопротивление изоляции кабеля | Н/Д | З, Ид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
26 | 2 | Мощность (ваттметрирование) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
27 | 2 | Мощность (ваттметрирование) | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
28 | 2 | Давление буферное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
29 | 2 | Давление буферное | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
30 | 2 | Давление буферное | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
31 | 2 | Давление затрубное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
32 | 2 | Давление затрубное | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
33 | 2 | Давление затрубное | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
34 | 2 | Давление на выкидной линии | 1 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000010 | 258
35 | 2 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
36 | 2 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
37 | 2 | Отключение насоса по блокировкам | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
38 | 2 | Температура ПЭД | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
39 | 2 | Давление масла в компенсаторе | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
40 | 2 | Уровень вибрации | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
41 | 2 | Ток по фазе А, В, С | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
42 | 2 | Напряжение по фазе А, В, С | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
43 | 2 | Мгновенная активная мощность | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
44 | 2 | Коэффициент мощности | Н/Д | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
45 | 2 | Время до перезапуска | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
46 | 2 | Общее время простоя | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
47 | 2 | Время работы после последнего пуска | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
48 | 2 | Общее время работы | 3 | Рс, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010010000000 | 1152
49 | 2 | Количество пусков | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
50 | 2 | Счетчик автоматических перезапусков | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
51 | 2 | Текущая частота | Н/Д | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
52 | 2 | Активная энергия | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
53 | 2 | Базовая частота для режима поддержания токов | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
54 | 2 | Конечная частота для режима поддержания токов | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
55 | 2 | Базовая частота для режима встряхивания | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
56 | 2 | Конечная частота для режима встряхивания | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
57 | 2 | Количество встряхиваний в час | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
58 | 2 | Загазованность в зоне скважин | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
59 | 2 | Загазованность в зоне скважин | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
60 | 2 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
61 | 2 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА на выкидной линии | Н/Д | З, ИНТ, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001000010001 | 529
62 | 3 | Ток электродвигателя | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
63 | 3 | Ток электродвигателя | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
64 | 3 | Давление на выкидной линии | 1 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000010 | 258
65 | 3 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
66 | 3 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
67 | 3 | Давление буферное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
68 | 3 | Давление буферное | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
69 | 3 | Давление буферное | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
70 | 3 | Усилие (динамометрирование) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
71 | 3 | Усилие (динамометрирование) | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
72 | 3 | Мощность (ваттметрирование) | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
73 | 3 | Состояние насоса | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
74 | 3 | Состояние насоса | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
75 | 3 | Состояние насоса | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
76 | 3 | Общая авария со станции управления | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
77 | 3 | Режим работы скважины (постоянный, периодический, самозапуск) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
78 | 3 | Режим работы скважины (постоянный, периодический, самозапуск) | 3 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001000000100 | 516
79 | 3 | Число качаний станка качалки | 3 | З, Ид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
80 | 3 | Температура подшипников | 3 | З, Ид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
81 | 3 | Ток по фазе А, В, С | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
82 | 3 | Напряжение по фазе А, В, С | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
83 | 3 | Мгновенная активная мощность | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
84 | 3 | Коэффициент мощности | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
85 | 3 | Коэффициент мощности | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
86 | 3 | Коэффициент мощности | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
87 | 3 | Активная энергия | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
88 | 3 | Загазованность в зоне скважин | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
89 | 3 | Загазованность в зоне скважин | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
90 | 3 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100010100 | 276
91 | 3 | Отключение насоса по блокировкам | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
92 | 4 | Давление газа «на газлифт» | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
93 | 4 | Давление газа «на газлифт» | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
94 | 4 | Давление газа «на газлифт» | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000010110 | 22
95 | 4 | Давление затрубное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
96 | 4 | Давление затрубное | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
97 | 4 | Давление затрубное | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
98 | 4 | Давление на выкидной линии | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
99 | 4 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000010 | 258
100 | 4 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
101 | 4 | Расход газа «на газлифт» | 1 | Ии, Р, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010001001000 | 1096
102 | 4 | Расход газа «на газлифт» | 2 | Ии, Р, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010001001000 | 1096
103 | 4 | Расход газа «на газлифт» | 3 | Ии, ИНТ, Р, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010001011000 | 1112
104 | 4 | Давление на буфере | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
105 | 4 | Давление на буфере | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
106 | 4 | Давление на буфере | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
107 | 4 | Загазованность в зоне скважин | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
108 | 4 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
109 | 5 | Давление буферное (изб.) | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
110 | 5 | Давление буферное (изб.) | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
111 | 5 | Давление буферное (изб.) | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
112 | 5 | Давление в шлейфе (изб.) | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
113 | 5 | Давление в шлейфе (изб.) | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
114 | 5 | Давление в шлейфе (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
115 | 5 | Давление затрубное (изб.) | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
116 | 5 | Температура в шлейфе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
117 | 5 | Загазованность | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
118 | 5 | Загазованность | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
119 | 5 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
120 | 6 | Давление на буфере скважины | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
121 | 6 | Давление на буфере скважины | 2 | Ид, ИНТ, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100010100 | 276
122 | 6 | Давление нагнетания | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
123 | 6 | Давление нагнетания | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
124 | 6 | Давление до регулирующего клапана | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
125 | 6 | Давление до регулирующего клапана | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
126 | 6 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
127 | 6 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 2 | Ид, Р, С, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000100 | 836
128 | 6 | Расход пара | 1 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
129 | 6 | Расход пара | 2 | Ид, Ии, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000001100 | 1036
130 | 6 | Температура после регулирующего клапана | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
131 | 6 | Температура после регулирующего клапана | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
132 | 6 | Температура до регулирующего клапана | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
133 | 6 | Температура до регулирующего клапана | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
134 | 7 | Температура в помещении ИУ | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
135 | 7 | Температура в помещении ИУ | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
136 | 7 | Температура газа на выходе ИУ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
137 | 7 | Температура газа на выходе ИУ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
138 | 7 | Температура газа на выходе ИУ | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
139 | 7 | Температура жидкости на выходе ИУ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
140 | 7 | Температура жидкости на выходе ИУ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
141 | 7 | Температура жидкости на выходе ИУ | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
142 | 7 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
143 | 7 | Давление в общем коллекторе | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
144 | 7 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
145 | 7 | Давление в емкости сепарационной | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
146 | 7 | Давление в емкости сепарационной | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
147 | 7 | Давление в емкости сепарационной | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
148 | 7 | Перепад давления в ИУ между входом в сепаратор и общим трубопроводом | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
149 | 7 | Перепад давления в ИУ между входом в сепаратор и общим трубопроводом | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
150 | 7 | Перепад давления в ИУ между входом в сепаратор и общим трубопроводом | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
151 | 7 | Масса нефти | 1 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
152 | 7 | Масса нефти | 2 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
153 | 7 | Масса нефти | 3 | Ид, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000010100 | 1044
154 | 7 | Объем газа | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
155 | 7 | Объем газа | 2 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
156 | 7 | Объем газа | 3 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
157 | 7 | Обводненность нефти | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
158 | 7 | Загазованность в технологическом блоке | Н/Д | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
159 | 7 | Управление и контроль состояния вентилятора | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
160 | 7 | Управление и контроль состояния ПСМ | 1 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001000000100 | 516
161 | 7 | Управление и контроль состояния ПСМ | 2 | Ид, С, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000100 | 772
162 | 7 | Управление и контроль состояния ПСМ | 3 | Ид, С, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000100 | 772
163 | 7 | Время, отработанное скважинами | Н/Д | Ии, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000001000 | 1032
164 | 7 | Контроль состояния переключающих и регулирующих устройств ИУ | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
165 | 7 | Контроль состояния переключающих и регулирующих устройств ИУ | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
166 | 8 | Температура в помещении ИУ | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
167 | 8 | Температура в помещении ИУ | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
168 | 8 | Температура в помещении ИУ | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
169 | 8 | Температура потока на выходе ИУ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
170 | 8 | Температура потока на выходе ИУ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
171 | 8 | Температура потока на выходе ИУ | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
172 | 8 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
173 | 8 | Давление в общем коллекторе | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
174 | 8 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
175 | 8 | Масса нефти | 1 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
176 | 8 | Масса нефти | 2 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
177 | 8 | Масса нефти | 3 | Ид, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000010100 | 1044
178 | 8 | Объем газа | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
179 | 8 | Объем газа | 2 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
180 | 8 | Объем газа | 3 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
181 | 8 | Обводненность нефти | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
182 | 8 | Перепад давления на фильтре | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
183 | 8 | Перепад давления на фильтре | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
184 | 8 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
185 | 8 | Загазованность в технологическом блоке | Н/Д | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
186 | 8 | Управление и контроль состояния вентилятором | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
187 | 8 | Управление и контроль состояния ПСМ | 1 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001000000100 | 516
188 | 8 | Управление и контроль состояния ПСМ | 2 | Ид, С, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000100 | 772
189 | 8 | Управление и контроль состояния ПСМ | 3 | Ид, С, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000100 | 772
190 | 8 | Время, отработанное скважинами | Н/Д | Ии, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000001000 | 1032
191 | 9 | Давление в общем коллекторе | 1 | З, Им, Ид | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000000111 | 7
192 | 9 | Давление в общем коллекторе | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
193 | 9 | Состояние насоса | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
194 | 9 | Состояние насоса | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
195 | 9 | Расход реагента | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
196 | 9 | Расход реагента | 2 | З, Им, Ид, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
197 | 9 | Уровень реагента | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
198 | 9 | Уровень реагента | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
199 | 9 | Температура реагента | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
200 | 9 | Температура в отсеке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
201 | 9 | Загазованность в отсеке | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
202 | 10 | Давление реагента | Н/Д | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000010 | 258
203 | 10 | Уровень реагента | 1 | З, Им, С | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000011 | 259
204 | 10 | Уровень реагента | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
205 | 10 | Уровень реагента | 3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
206 | 10 | Расход реагента | 2 | Им, Ид, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010001000110 | 1094
207 | 10 | Расход реагента | 3 | Им, Ид, ИНТ, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010001010110 | 1110
208 | 10 | Температура реагента | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
209 | 10 | Температура реагента | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
210 | 10 | Температура реагента | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
211 | 10 | Состояние дозировочного насоса | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
212 | 10 | Состояние перемешивающего насоса | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
213 | 10 | Температура в блоке | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
214 | 10 | Загазованность в блоке | Н/Д | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
215 | 10 | Управление вентилятором | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
216 | 11 | Предельное усилие на барабане | Н/Д | Ид, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000100 | 1284
217 | 11 | Количество проходов в сутки | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
218 | 11 | Состояние (работа/авария/ затяжки/посадки) | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
219 | 11 | Скребок. Глубина посадки | Н/Д | Ид, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000100 | 1284
220 | 11 | Натяжение проволоки выше | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
221 | 12 | Давление после регулирующего клапана (изб.) | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
222 | 12 | Давление после регулирующего клапана (изб.) | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
223 | 12 | Давление после регулирующего клапана (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
224 | 12 | Давление на линии подачи метанола (изб.) | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
225 | 12 | Температура после регулирующего клапана | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
226 | 12 | Расход газа | Н/Д | Ид, Ии, ИНТ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000011100 | 28
227 | 12 | Положение регулирующего клапана | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
228 | 12 | Загазованность | 1 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
229 | 12 | Загазованность | 2 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
230 | 12 | Загазованность | 3 | З, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
231 | 12 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
232 | 13 | Давление | 2 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
233 | 13 | Давление | 3 | Им, Ид, С, У, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000011100000110 | 1798
234 | 13 | Давление до регулятора | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
235 | 13 | Давление до регулятора | 3 | Им, Ф | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000010 | 1026
236 | 13 | Расход метанола | 2 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
237 | 13 | Расход метанола | 3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
238 | 13 | Загазованность | 2 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
239 | 13 | Загазованность | 3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
240 | 13 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
241 | 13 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
242 | 14 | Давление | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
243 | 14 | Давление | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
244 | 14 | Давление на фильтре | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
245 | 14 | Давление на фильтре | 3 | Им, Ф | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000010 | 1026
246 | 14 | Загазованность | 2 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
247 | 14 | Загазованность | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
248 | 14 | Клапан соленоидный | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
249 | 14 | Клапан соленоидный | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
250 | 15 | Давление на линии задавочного раствора в скважину (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
251 | 15 | Давление на линии задавочного раствора в скважину (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
252 | 15 | Давление на линии задавочного раствора в скважину (изб.) | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
253 | 16 | Давление в нефтесборном коллекторе | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
254 | 16 | Температура в нефтесборном коллекторе | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
255 | 16 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
256 | 17 | Уровень жидкости | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
257 | 17 | Уровень жидкости | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
258 | 17 | Уровень жидкости | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
259 | 17 | Температура жидкости в емкости | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
260 | 17 | Температура жидкости в емкости | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
261 | 17 | Загазованность в зоне емкости | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
262 | 17 | Загазованность в зоне емкости | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
263 | 18 | Ток электродвигателя | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
264 | 18 | Ток электродвигателя | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
265 | 18 | Давление на выкидной линии | 1 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000010 | 258
266 | 18 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
267 | 18 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
268 | 18 | Состояние насоса | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
269 | 18 | Общая авария со станции управления | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
270 | 18 | Ток по фазе А, В, С | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
271 | 18 | Ток по фазе А, В, С | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
272 | 18 | Напряжение по фазе А, В, С | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
273 | 18 | Напряжение по фазе А, В, С | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
274 | 18 | Мгновенная активная мощность | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
275 | 18 | Мгновенная активная мощность | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
276 | 18 | Коэффициент мощности | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
277 | 18 | Коэффициент мощности | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
278 | 18 | Активная энергия | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
279 | 18 | Расход перекачиваемой воды | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
280 | 18 | Температура подшипника | 3 | З, Ид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
281 | 18 | Загазованность в зоне скважин | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
282 | 18 | Отключение насоса по блокировкам | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
283 | 19 | Ток электродвигателя насоса | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
284 | 19 | Расход воды | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
285 | 19 | Расход воды | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
286 | 19 | Расход воды | 3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
287 | 19 | Уровень в резервуарах | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
288 | 19 | Уровень в резервуарах | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
289 | 19 | Уровень в резервуарах | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
290 | 19 | Давление на приеме насоса | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
291 | 19 | Давление на приеме насоса | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
292 | 19 | Давление на приеме насоса | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
293 | 19 | Давление на выкиде насоса | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
294 | 19 | Давление на выкиде насоса | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
295 | 19 | Давление на выкиде насоса | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
296 | 19 | Температура подшипников агрегата | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
297 | 19 | Температура гидропяты | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
298 | 19 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
299 | 19 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
300 | 19 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
301 | 19 | Осевое смещение вала насосного агрегата | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
302 | 19 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
303 | 19 | Вибрация насосного агрегата | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
304 | 19 | Контроль положения защитного кожуха | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
305 | 19 | Давление масла в маслолинии | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
306 | 19 | Уровень масла в маслобаке | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
307 | 19 | Уровень масла в маслобаке | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
308 | 19 | Уровень масла в маслобаке | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
309 | 19 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
310 | 19 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
311 | 19 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | 3 | ИНТ, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100010000 | 272
312 | 20 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
313 | 20 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
314 | 20 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
315 | 20 | Положение задвижек насоса | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
316 | 20 | Положение задвижек насоса | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
317 | 20 | Давление на приёме насоса | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
318 | 20 | Давление на приёме насоса | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
319 | 20 | Давление на приёме насоса | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
320 | 20 | Давление на выкиде насоса | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
321 | 20 | Давление на выкиде насоса | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
322 | 20 | Давление на выкиде насоса | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
323 | 20 | Вибрация насоса и электродвигателя | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
324 | 20 | Вибрация насоса и электродвигателя | 3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
325 | 20 | Температура подшипников насоса и электродвигателя | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
326 | 20 | Температура подшипников насоса и электродвигателя | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
327 | 20 | Температура подшипников насоса и электродвигателя | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
328 | 20 | Температура гидропяты | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
329 | 20 | Осевое смещение вала насоса | 3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
330 | 20 | Утечки через сальниковые уплотнения | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
331 | 20 | Утечки через сальниковые уплотнения | 3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
332 | 20 | Перепад давления на фильтре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
333 | 20 | Перепад давления на фильтре | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
334 | 20 | Перепад давления на фильтре | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
335 | 20 | Давление в приемном коллекторе насосных агрегатов | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
336 | 20 | Давление в приемном коллекторе насосных агрегатов | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
337 | 20 | Давление в приемном коллекторе насосных агрегатов | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
338 | 20 | Температура на приеме насосной установки | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
339 | 20 | Общее время работы | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
340 | 20 | Количество пусков | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
341 | 20 | Загазованность помещения блока насосных агрегатов | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
342 | 20 | Загазованность помещения блока насосных агрегатов | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
343 | 20 | Контроль положения защитного кожуха | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
344 | 20 | Контроль положения защитного кожуха | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
345 | 20 | Контроль положения защитного кожуха | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
346 | 20 | Электрозащита | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
347 | 20 | Давление масла в маслолинии | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
348 | 20 | Давление масла в маслолинии | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
349 | 20 | Давление масла в маслолинии | 3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
350 | 20 | Уровень масла в маслобаке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
351 | 20 | Уровень масла в маслобаке | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
352 | 20 | Уровень масла в маслобаке | 3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
353 | 20 | Температура масла в маслобаке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
354 | 20 | Температура масла в маслобаке | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
355 | 20 | Температура масла в маслобаке | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
356 | 20 | Температура масла после маслоохладителя | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
357 | 20 | Температура масла после маслоохладителя | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
358 | 20 | Температура масла после маслоохладителя | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
359 | 20 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
360 | 20 | Управление вентиляторами | 2 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
361 | 20 | Управление вентиляторами | 3 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
362 | 20 | Перепад давления на маслофильтре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
363 | 20 | Перепад давления на маслофильтре | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
364 | 20 | Перепад давления на маслофильтре | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
365 | 20 | Контроль концентрации воды в масле | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
366 | 21 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
367 | 21 | Давление в общем коллекторе | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
368 | 21 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000010110 | 22
369 | 21 | Давление на скважины | 1 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
370 | 21 | Давление на скважины | 2 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
371 | 21 | Давление на скважины | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000000101010111 | 343
372 | 21 | Расход воды на скважину | 1 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
373 | 21 | Расход воды на скважину | 2 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
374 | 21 | Расход воды на скважину | 3 | Им, Ид, Ии, ИНТ, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100011110 | 1310
375 | 21 | Положение регулирующей арматуры (степень открытия) | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
376 | 21 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
377 | 21 | Температура в общем коллекторе | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
378 | 21 | Температура воздуха в ВРБ | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
379 | 21 | Температура воздуха в ВРБ | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
380 | 21 | Температура воздуха в ВРБ | 3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
381 | 21 | Управление вентилятором | Н/Д | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
382 | 22 | Давление в общем коллекторе | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
383 | 22 | Давление на скважину | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
384 | 22 | Давление на скважину | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
385 | 22 | Давление на скважину | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
386 | 22 | Расход воды на скважину | Н/Д | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
387 | 22 | Температура в общем коллекторе | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
388 | 22 | Температура в блоке | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
389 | 22 | Загазованность в блоке | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
390 | 22 | Управление вентилятором | Н/Д | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
391 | 23 | Давление на устье скважины | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
392 | 23 | Давление на устье скважины | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
393 | 23 | Давление на устье скважины | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000010110 | 22
394 | 23 | Давление перед штуцером скважины | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
395 | 23 | Давление перед штуцером скважины | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
396 | 23 | Давление перед штуцером скважины | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
397 | 23 | Расход воды на скважину | Н/Д | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
398 | 23 | Загазованность в зоне скважин | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
399 | 24 | Уровень жидкости | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
400 | 24 | Уровень жидкости | 2 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
401 | 24 | Уровень жидкости | 3 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
402 | 24 | Температура жидкости в емкости | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
403 | 24 | Температура жидкости в емкости | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
404 | 24 | Температура жидкости в емкости | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
405 | 24 | Загазованность в зоне емкости В-1г у насоса | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
406 | 24 | Загазованность в зоне емкости В-1г у насоса | 2 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
407 | 24 | Загазованность в зоне емкости В-1г у насоса | 3 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
408 | 24 | Давление на трубопроводе нагнетания насоса | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
409 | 24 | Давление на трубопроводе нагнетания насоса | 2 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
410 | 24 | Давление на трубопроводе нагнетания насоса | 3 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
411 | 24 | Состояние насоса (вкл./выкл.) | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
412 | 24 | Пуск/останов насоса (по месту/дист) | Н/Д | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
413 | 24 | Контроль температуры подшипников насоса | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
414 | 24 | Контроль температуры подшипников насоса | 2 | З, Ид, С, У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000101 | 773
415 | 24 | Контроль температуры подшипников насоса | 3 | З, Ид, С, У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000101 | 773
416 | 24 | Контроль утечек торцевого уплотнения | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
417 | 24 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
418 | 25 | Давление реагента | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
419 | 25 | Давление реагента | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
420 | 25 | Давление реагента | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
421 | 25 | Перепад давления на фильтре | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
422 | 25 | Уровень реагента | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
423 | 25 | Уровень реагента | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
424 | 25 | Уровень реагента | 3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
425 | 25 | Расход реагента | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
426 | 25 | Расход реагента | 2 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
427 | 25 | Расход реагента | 3 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
428 | 25 | Температура реагента | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
429 | 25 | Температура реагента | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
430 | 25 | Температура реагента | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
431 | 25 | Управление ТЭН (вкл./откл.), индикация состояния | Н/Д | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
432 | 25 | Состояние дозировочного насоса | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
433 | 25 | Состояние перемешивающего насоса | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
434 | 25 | Температура в блоке | Н/Д | Р, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000101000000 | 320
435 | 25 | Загазованность в блоке | Н/Д | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
436 | 25 | Управление вентилятором | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
437 | 25 | Контроль несанкционированного доступа | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
438 | 25 | Пожарная сигнализация | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
439 | 26 | Давление на входе технологического объекта | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
440 | 26 | Давление на выходе технологического объекта | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
441 | 26 | Температура перекачиваемого продукта | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
442 | 26 | Загазованность | Н/Д | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
443 | 26 | Пожарная сигнализация | Н/Д | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
444 | 26 | Управление вентилятором | Н/Д | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
445 | 26 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
446 | 26 | Контроль несанкционированного входа | Н/Д | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
447 | 26 | Температура воздуха в помещении насосной | Н/Д | Ид, С, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000100 | 772
448 | 26 | Давление на приёме насоса | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
449 | 26 | Давление на приёме насоса | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
450 | 26 | Давление на приёме насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
451 | 26 | Давление на нагнетании насоса | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
452 | 26 | Давление на нагнетании насоса | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
453 | 26 | Давление на нагнетании насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
454 | 26 | Температура подшипников насоса и электродвигателя | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
455 | 26 | Температура в линии разгрузки гидропяты | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
456 | 26 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
457 | 26 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
458 | 26 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
459 | 26 | Положение задвижек насоса | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
460 | 26 | Положение задвижек насоса | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
461 | 26 | Положение задвижек насоса | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
462 | 26 | Вибрация насоса и электродвигателя | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
463 | 26 | Осевое смещение вала | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
464 | 26 | Расход перекачиваемой жидкости | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
465 | 26 | Расход перекачиваемой жидкости | 3 | Ид, Ии, ИНТ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000011100 | 28
466 | 26 | Перепад давления на фильтре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
467 | 26 | Перепад давления на фильтре | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
468 | 26 | Перепад давления на фильтре | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
469 | 26 | Температура на приеме насоса | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
470 | 26 | Ток электродвигателя насоса | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
471 | 26 | Контроль положения защитного кожуха | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
472 | 27 | Ток электродвигателя насоса | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
473 | 27 | Ток электродвигателя насоса | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
474 | 27 | Ток электродвигателя насоса | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
475 | 27 | Уровень в резервуарах (текущий/НПУ/ВПУ/ВАУ/НАУ) | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
476 | 27 | Уровень в резервуарах (текущий/НПУ/ВПУ/ВАУ/НАУ) | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
477 | 27 | Уровень в резервуарах (текущий/НПУ/ВПУ/ВАУ/НАУ) | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
478 | 27 | Давление на приеме насоса | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
479 | 27 | Давление на выкиде насоса | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
480 | 27 | Давление на выкиде насоса | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
481 | 27 | Давление на выкиде насоса | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
482 | 27 | Температура подшипников насоса (рабочая/полевая) | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
483 | 27 | Температура подшипников электродвигателя (рабочая/полевая) | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
484 | 27 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
485 | 27 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
486 | 27 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
487 | 27 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
488 | 27 | Вибрация агрегата | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
489 | 27 | Осевое смещение вала насоса | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
490 | 27 | Перепад давления на фильтре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
491 | 27 | Перепад давления на фильтре | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
492 | 27 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
493 | 27 | Контроль положения защитного кожуха | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
494 | 27 | Электрозащита | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
495 | 28 | Уровень конденсата в входном сепараторе | Н/Д | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
496 | 28 | Давление газа перед входным сепаратором | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
497 | 28 | Температура газа перед входным сепаратором | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
498 | 28 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
499 | 28 | Температура газа на входе первой ступени после входного сепаратора | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
500 | 28 | Давление газа на входе первой ступени после входного сепаратора | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
501 | 28 | Температура газа перед АВО после первой ступени | Н/Д | З, Им, Ид, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100000111 | 1287
502 | 28 | Температура газа перед сепаратором 1ой ступени | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
503 | 28 | Давление газа на входе второй ступени компрессора | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
504 | 28 | Температура газа на входе второй ступени компрессора | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
505 | 28 | Уровень конденсата в сепараторе 1ой ступени | Н/Д | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
506 | 28 | Температура газа перед АВО после второй ступени | Н/Д | З, Им, Ид, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100000111 | 1287
507 | 28 | Температура газа перед сепаратором 2ой ступени | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
508 | 28 | Давление газа после сепаратора 2ой ступени | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
509 | 28 | Температура после выходного 2ой ступени | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
510 | 28 | Уровень конденсата в сепараторе 2ой ступени | Н/Д | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
511 | 28 | Расход компримируемого газа | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
512 | 28 | Перепад давления на АВО | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
513 | 28 | Двойная амплитуда виброперемещений шеек ротора компрессора относительно корпусов подшипниковых узлов | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
514 | 28 | Осевой сдвиг ротора компрессора | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
515 | 29 | Уровень масла в маслобаке | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
516 | 29 | Давления масла на нагнетании насосов перед АВО | Н/Д | Им, Ид, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010001000110 | 1094
517 | 29 | Температура масла перед АВО | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
518 | 29 | Температура масла после АВО | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
519 | 29 | Перепад давления на фильтре | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
520 | 29 | Датчик протока масла | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
521 | 29 | Давления масла на нагнетании насосов после АВО перед входом в компрессор | Н/Д | З, Им, Ид, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100000111 | 1287
522 | 29 | Индикация работы насосов | Н/Д | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
523 | 29 | Уровень масла в напорном баке | Н/Д | З, Ид, Р, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000101 | 1349
524 | 29 | Температура масла в маслобаке | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
525 | 29 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
526 | 30 | Температура топливного газа на входе в систему подачи газа к ГТД | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
527 | 30 | Давление топливного газа на входе в систему подачи газа к ГТД | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
528 | 30 | Давление в системе автономного пускового топливного газа ГТД | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
529 | 30 | Перепад давления на фильтре топливного газа ГТД | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
530 | 30 | Расход топливного газа к ГТД | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
531 | 30 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
532 | 30 | Температура топливного газа на входе в ГТД | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
533 | 30 | Давление топливного газа на входе в ГТД | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
534 | 30 | Температура воздуха в пневмосистеме газокомпрессора | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
535 | 30 | Расход воздуха в пневмосистеме газокомпрессора | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
536 | 30 | Температура воздуха в пневмосистеме на входе газокомпрессор | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
537 | 30 | Давление уплотнительного газа в сбросной линии на свечу | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
538 | 30 | Расход уплотнительного газа в сбросной линии на свечу | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
539 | 30 | Температура уплотнительного газа после теплообменного аппарата | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
540 | 30 | Перепад давления на фильтрах масла | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
541 | 30 | Перепад давления торцевые уплотнения – газ. | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
542 | 30 | Температура уплотнительного газа на входе в газокомпрессор | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
543 | 30 | Загазованность | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
544 | 30 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
545 | 30 | Давление уплотнительного газа после теплообменного аппарата | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
546 | 31 | Температура газа на входе в КА | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
547 | 31 | Давление газа на входе в КА | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
548 | 31 | Температура газа на выходе из КА | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
549 | 31 | Давление газа на выходе из КА | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
550 | 31 | Уровень во входном сепараторе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
551 | 31 | Давление газа в момент пуска | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
552 | 31 | Перепад давления на фильтре газа | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
553 | 31 | Температура статора | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
554 | 31 | Температура подшипников КА | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
555 | 31 | Осевой сдвиг ротора | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
556 | 31 | Вибрация компрессора в 2-х точках | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
557 | 31 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
558 | 31 | Уровень масла в выходном сепараторе маслоотделителе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
559 | 31 | Уровень конденсата в выходном сепараторе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
560 | 31 | Температура масла в маслобаках системы смазки и системы впрыска | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
561 | 31 | Температура газа на выходе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
562 | 31 | Давление газа на выходе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
563 | 31 | Автоматическое управление ТЭНом, состояние | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
564 | 31 | Температура масла | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
565 | 31 | Давление масла | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
566 | 31 | Давление масла перед подачей к торцевым уплотнениям и подшипникам | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
567 | 31 | Перепад давления на фильтрах масла | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
568 | 31 | Перепад давления «масло к торцевым уплотнениям - газ» | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
569 | 31 | Уровень масла в маслобаках системы смазки и системы впрыска | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
570 | 31 | Температура масла | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
571 | 31 | Температура масла после теплообменника охлаждения масла | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
572 | 31 | Температура антифриза после теплообменника охлаждения масла | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
573 | 31 | Температура антифриза до теплообменника охлаждения масла | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
574 | 31 | Давление масла после маслонасоса | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
575 | 31 | Давление антифриза после центробежного насоса антифриза | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
576 | 31 | Перепад давления на фильтре | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
577 | 31 | Система впрыска. Давление масла перед компрессором | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
578 | 31 | Система впрыска. Давление масла перед золотниковым регулятором | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
579 | 31 | Маслонасос. Управление, состояние | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
580 | 31 | Давление инертного газа | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
581 | 31 | Температура в блок-боксе/здании | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
582 | 31 | Управление, состояние | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
583 | 31 | Учет моточасов работы КА | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
584 | 31 | Загазованность | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
585 | 31 | Состояние кожуха полумуфты | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
586 | 31 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе при работе на вакууме | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
587 | 31 | Давление газа перед фильтром | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
588 | 31 | Давление газа после фильтра | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
589 | 32 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
590 | 32 | Состояние вентилятора АВО газа | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
591 | 32 | Положение жалюзи № 1 АВО газа | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
592 | 32 | Температура газа на входе в компрессор | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
593 | 32 | Температура в цилиндрах компрессора | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
594 | 32 | Температура газа на выходе компрессорной установки | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
595 | 32 | Температура воздуха на входе в теплообменник АВО | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
596 | 32 | Давление газа на входе в компрессор | Н/Д | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
597 | 32 | Давление газа на выходе из компрессора | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
598 | 32 | Уровень конденсата в сепараторе | Н/Д | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
599 | 32 | Состояние клапана сброса дренажа и сепаратора | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
600 | 32 | Состояние пускового насоса смазки компрессора | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
601 | 32 | Состояние предпускового подогревателя масла компрессора | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
602 | 32 | Состояние греющего кабеля маслобака лубрикаторного масла | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
603 | 32 | Давление масла в системе смазки компрессора | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
604 | 32 | Температура масла в системе смазки компрессора | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
605 | 32 | Наличие потока масла в системе смазки компрессора точка 1 | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
606 | 32 | Наличие потока масла в системе смазки компрессора точка 2 | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
607 | 32 | Уровень масла в картере компрессора | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
608 | 32 | Температура подшипников компрессоров | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
609 | 32 | Температура сальников компрессора | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
610 | 32 | Уровень в баке лубрикаторного масла компрессора | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
611 | 32 | Уровень в баке масла рамы компрессора | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
612 | 32 | Уровень в баке дренажном маслосистемы компрессора | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
613 | 32 | Состояние насоса в контуре гликоля системы горячего пуска | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
614 | 32 | Состояние подогревателя гликоля в составе системы горячего пуска | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
615 | 32 | Состояние насоса в контуре масла системы горячего пуска включен | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
616 | 32 | Уровень масла в картере двигателя | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
617 | 32 | Вибрация корпуса компрессорной установки | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
618 | 32 | Вибрация основания компрессорной установки | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
619 | 32 | Состояние обогревателя вентиляторов АВО охлаждающей жидкости | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
620 | 32 | Уровень теплоносителя в расширительном баке системы охлаждения двигателя горячий контур | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
621 | 32 | Уровень теплоносителя в расширительном баке системы охлаждения двигателя холодный контур | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
622 | 32 | Температура наружного воздуха | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
623 | 32 | Контроль продувки главного привода компрессорного агрегата | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
624 | 32 | Давление подпора воздуха в кожухе главного привода КА | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
625 | 32 | Учет моточасов работы компрессорного агрегата | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
626 | 32 | Пожар в блок-боксе/здании | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
627 | 32 | Загазованность | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
628 | 32 | Состояние кожуха полумуфты | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
629 | 32 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе при работе на вакууме | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
630 | 33 | Давление газа на входе в ГРС (изб) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
631 | 33 | Температура газа на входе в ГРС | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
632 | 33 | Перепад давления на фильтре (изб) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
633 | 33 | Давление газа после расходомера (изб) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
634 | 33 | Температура газа после расходомера | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
635 | 33 | Расход газа | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
636 | 33 | Давление газа после редуцирующего устройства (изб) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
637 | 33 | Давление в емкости одоранта (изб) | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
638 | 33 | Уровень жидкости в емкости одоранта | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
639 | 33 | Давление газа на выходе с ГРС (изб) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
640 | 33 | Температура газа на выходе с ГРС | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
641 | 33 | Давление в линии подачи одоранта (изб) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
642 | 33 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
643 | 33 | Загазованность в блоке ГРС | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
644 | 34 | Давление в колонне (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
645 | 34 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
646 | 34 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
647 | 34 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
648 | 34 | Температура в верхней части колонны | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
649 | 34 | Температура в верхней части колонны | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
650 | 34 | Температура в верхней части колонны | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
651 | 34 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
652 | 34 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
653 | 34 | Давление на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
654 | 34 | Температура на трубопроводе входа насыщенного гликоля | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
655 | 34 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
656 | 34 | Положение клапана на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
657 | 34 | Расход теплоносителя на входном трубопроводе | Н/Д | Им, Ид, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
658 | 34 | Давление после клапана на трубопроводе входа теплоносителя (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
659 | 34 | Давление в паровой части испарителя (изб.) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
660 | 34 | Давление в паровой части испарителя (изб.) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
661 | 34 | Давление в паровой части испарителя (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
662 | 34 | Температура в паровой части испарителя (изб.) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
663 | 34 | Температура в паровой части испарителя (изб.) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
664 | 34 | Температура в паровой части испарителя (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
665 | 34 | Положение клапана на трубопроводе входа теплоносителя | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
666 | 34 | Уровень жидкости в испарителе | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
667 | 34 | Уровень жидкости в испарителе | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
668 | 34 | Уровень жидкости в испарителе | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
669 | 34 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
670 | 34 | Положение клапана на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
671 | 34 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
672 | 34 | Управление ЗРА противоаварийной защиты | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
673 | 34 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
674 | 34 | Давление в абсорбере | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
675 | 35 | Уровень жидкости в буферной емкости блока регенерации | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
676 | 35 | Уровень жидкости в буферной емкости блока регенерации | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
677 | 35 | Уровень жидкости в буферной емкости блока регенерации | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
678 | 35 | Уровень жидкости в испарителе блока регенерации | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
679 | 35 | Уровень жидкости в испарителе блока регенерации | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
680 | 35 | Уровень жидкости в испарителе блока регенерации | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
681 | 35 | Давление в испарителе блока регенерации (изб.) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
682 | 35 | Давление в испарителе блока регенерации (изб.) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
683 | 35 | Давление в испарителе блока регенерации (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
684 | 35 | Температура в испарителе блока регенерации | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
685 | 35 | Температура в испарителе блока регенерации | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
686 | 35 | Температура в испарителе блока регенерации | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
687 | 35 | Температура дымовых газов блока регенерации | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
688 | 35 | Перепад давления в колонне блока регенерации (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
689 | 35 | Температура в верхней части колонны | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
690 | 35 | Температура в верхней части колонны | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
691 | 35 | Температура в верхней части колонны | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
692 | 35 | Давление на трубопроводе входа насыщенного абсорбера (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
693 | 35 | Температура на трубопроводе входа насыщенного абсорбера | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
694 | 35 | Давление до фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
695 | 35 | Давление до фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
696 | 35 | Давление до фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
697 | 35 | Температура на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну | 1 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
698 | 35 | Температура на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну | 2 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
699 | 35 | Температура на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
700 | 35 | Давление после фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
701 | 35 | Давление после фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
702 | 35 | Давление после фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
703 | 35 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
704 | 35 | Давление на трубопроводе выхода паров воды (изб.) | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
705 | 35 | Давление на трубопроводе выхода паров воды (изб.) | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
706 | 35 | Давление на трубопроводе выхода паров воды (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
707 | 35 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 1 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
708 | 35 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 2 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
709 | 35 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
710 | 35 | Положение клапана на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
711 | 35 | Положение клапана на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
712 | 35 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
713 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа (изб.) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
714 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа (изб.) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
715 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
716 | 35 | Давление после фильтра на трубопроводе топливного газа (изб.) | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
717 | 35 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе топливного газа (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
718 | 35 | Расход газа на трубопроводе топливного газа | 1 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
719 | 35 | Расход газа на трубопроводе топливного газа | 2 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
720 | 35 | Расход газа на трубопроводе топливного газа | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
721 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам (изб.) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
722 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам (изб.) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
723 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
724 | 35 | Расход газа на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 1 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
725 | 35 | Расход газа на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 2 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
726 | 35 | Расход газа на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
727 | 35 | Положение клапана на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
728 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа к основным горелкам (изб.) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
729 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа к основным горелкам (изб.) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
730 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа к основным горелкам (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
731 | 35 | Положение клапана на трубопроводе топливного газа к основным горелкам | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
732 | 35 | Расход газа на трубопроводе отдувочного газа | 1 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
733 | 35 | Расход газа на трубопроводе отдувочного газа | 2 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
734 | 35 | Расход газа на трубопроводе отдувочного газа | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
735 | 35 | Положение клапана на трубопроводе отдувочного газа | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
736 | 35 | Контроль наличия пламени основной горелки | Н/Д | З, Р, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
737 | 35 | Контроль наличия пламени запальной горелки | Н/Д | З, Р, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
738 | 35 | Управление основными горелками | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
739 | 35 | Управление запальными горелками | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
740 | 35 | Управление вентелятором подачи воздуха к горелкам | Н/Д | З, Р, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
741 | 35 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
742 | 35 | СПАЗ | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
743 | 35 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
744 | 36 | Давление в средней части колонны (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
745 | 36 | Температура в средней части колонны | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
746 | 36 | Давление в верхней части колонны (изб.) | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
747 | 36 | Давление в верхней части колонны (изб.) | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
748 | 36 | Давление в верхней части колонны (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
749 | 36 | Перепад давления между кубовой и средней частью колонны (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
750 | 36 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
751 | 36 | Перепад давления между верхней и средней частью колонны (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
752 | 36 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
753 | 36 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
754 | 36 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
755 | 36 | Уровень жидкости в средней части колонны | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
756 | 36 | Уровень жидкости в средней части колонны | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
757 | 36 | Уровень жидкости в средней части колонны | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
758 | 36 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
759 | 36 | Расход водоменатольной смеси | Н/Д | Им, Ид, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
760 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
761 | 36 | Положение клапана на трубопроводе выхода водометанольной смеси | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
762 | 36 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
763 | 36 | Расход абсорбента на выходном трубопроводе | Н/Д | Им, Ид, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
764 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
765 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
766 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
767 | 36 | Положение клапана на трубопроводе выхода абсорбента | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
768 | 36 | Расход абсорбента на входном трубопроводе | Н/Д | Им, Ид, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
769 | 36 | Давление перед клапаном на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
770 | 36 | Давление перед клапаном на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
771 | 36 | Давление перед клапаном на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
772 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
773 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
774 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
775 | 36 | Положение клапана на трубопроводе входа абсорбента | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
776 | 36 | Расход газа на трубопроводе выхода осушенного газа | Н/Д | Им, Ид, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
777 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
778 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
779 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
780 | 36 | Положение клапана на трубопроводе выхода осушенного газа | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
781 | 36 | Точка росы на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | Н/Д | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
782 | 36 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
783 | 36 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА СПАЗ** | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
784 | 36 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
785 | 37 | Загазованность в блоке | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
786 | 37 | Давление в аппарате пылеуловителя | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
787 | 37 | Давление в аппарате пылеуловителя | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
788 | 37 | Датчик перепада давления на входе в аппарат пылеуловителя | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
789 | 37 | Датчик перепада давления на выходе в аппарат пылеуловителя | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
790 | 37 | Температура в аппарате ПУ | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
791 | 37 | Температура в аппарате ПУ | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
792 | 37 | Уровень конденсата в аппарате ПУ | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
793 | 37 | Уровень конденсата в аппарате ПУ | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
794 | 37 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
795 | 38 | Загазованность в блоке | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
796 | 38 | Загазованность в блоке | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
797 | 38 | Давление в аппарате НГС | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
798 | 38 | Давление в выходной линии газа из НГС | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
799 | 38 | Давление перед клапаном дросселирования | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
800 | 38 | Давление в трубопроводе после клапана дросселирования (противоаварийная защита) | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
801 | 38 | Давление в трубопроводе после клапана дросселирования | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
802 | 38 | Температура в аппарате НГС | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
803 | 38 | Температура газа перед клапаном дросселирования | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
804 | 38 | Температура газа после клапана дросселирования | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
805 | 38 | Уровень конденсата в аппарате НГС | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
806 | 38 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
807 | 39 | Давление в испарителе (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
808 | 39 | Уровень жидкости в испарителе | Н/Д | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
809 | 39 | Перепад давления в испарителе (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
810 | 39 | Температура на трубопроводе выхода газообразного пропана из испарителя | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
811 | 39 | Температура на трубопроводе входа охлаждаемой среды | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
812 | 39 | Температура на трубопроводе выхода охлаждаемой среды | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
813 | 39 | Положение клапана на трубопроводе входа жидкого пропана в испаритель | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
814 | 39 | Температура на трубопроводе входа газообразного пропана в конденсатор | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
815 | 39 | Давление в конденсаторе (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
816 | 39 | Температура на трубопроводе выхода жидкого пропана из конденсатора | Н/Д | Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101010110 | 1366
817 | 39 | Температура на трубопроводе входа охлаждающей среды в конденсатор | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
818 | 39 | Температура на трубопроводе выхода охлаждающей среды из конденсатора | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
819 | 39 | Положение клапана на трубопроводе выхода охлаждающей среды из конденсатора | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
820 | 39 | Перепад давления между входным и выходным трубопроводами пропана (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
821 | 39 | Перепад давления между входным и выходным трубопроводами охлаждающей среды (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
822 | 39 | Давление в ресивере (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
823 | 39 | Уровень жидкости в ресивере | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
824 | 39 | Температура в ресивере | Н/Д | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
825 | 39 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
826 | 39 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
827 | 39 | Давление в испарителе | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
828 | 39 | Давление в ресивере | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
829 | 39 | Давление в конденсаторе | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
830 | 40 | Загазованность в блоке | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
831 | 40 | Давление газа во входной линии детандера | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
832 | 40 | Давление газа в выходной линии детандера | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
833 | 40 | Давление газа во входной линии турбины | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
834 | 40 | Давление газа в выходной линии турбины | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
835 | 40 | Давление в газосепараторе 2 ступени | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
836 | 40 | Температура газа во входной линии детандера | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
837 | 40 | Температура газа в выходной линии детандера | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
838 | 40 | Температура газа во входной линии турбины | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
839 | 40 | Температура газа в выходной линии турбины | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
840 | 40 | Расход продукта во входной линии детандера | Н/Д | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
841 | 40 | Расход продукта в выходной линии детандера | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
842 | 40 | Расход продукта во входной линии турбины | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
843 | 40 | Расход продукта в выходной линии турбины | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
844 | 40 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
845 | 40 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
846 | 41 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
847 | 41 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
848 | 41 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000000101010111 | 343
849 | 41 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
850 | 41 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
851 | 41 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
852 | 41 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
853 | 41 | Аварийный максимальный уровень в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
854 | 41 | Температура жидкости в сепараторе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
855 | 41 | Положение клапана на трубопроводе выхода жидкости | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
856 | 41 | Положение клапана на трубопроводе выхода жидкости | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
857 | 41 | Положение клапана на трубопроводе выхода жидкости | 3 | ИНТ, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001000010000 | 528
858 | 41 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
859 | 41 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
860 | 41 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа | 3 | ИНТ, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001000010000 | 528
861 | 41 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости/газа (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
862 | 41 | Перепад давления на сетке | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
863 | 41 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
864 | 41 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
865 | 42 | Давление в сепараторе (изб.) | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
866 | 42 | Давление на выходе из сепаратора (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
867 | 42 | Уровень жидкости в сепараторе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
868 | 42 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
869 | 42 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
870 | 42 | Температура жидкости в сепараторе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
871 | 42 | Загазованность | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
872 | 43 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
873 | 43 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
874 | 43 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Р | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000000101010111 | 343
875 | 43 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
876 | 43 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
877 | 43 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
878 | 43 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
879 | 43 | Аварийный максимальный уровень в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
880 | 43 | Температура газа в сепараторе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
881 | 43 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
882 | 43 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
883 | 43 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
884 | 43 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
885 | 43 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
886 | 43 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
887 | 43 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
888 | 43 | Перепад давления на сетке | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
889 | 43 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
890 | 43 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
891 | 44 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
892 | 44 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
893 | 44 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Им, Ид, ИНТ, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101010110 | 342
894 | 44 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
895 | 44 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
896 | 44 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
897 | 44 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
898 | 44 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
899 | 44 | Температура газа в сепараторе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
900 | 44 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
901 | 44 | Давление на трубопроводе выхода газа (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
902 | 44 | Перепад давления на сетке | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
903 | 44 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
904 | 44 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
905 | 45 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
906 | 45 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
907 | 45 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Им, Ид, ИНТ, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101010110 | 342
908 | 45 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
909 | 45 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
910 | 45 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
911 | 45 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
912 | 45 | Температура газа в сепараторе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
913 | 45 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
914 | 45 | Давление на трубопроводе выхода конденсата (изб.) | 1 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
915 | 45 | Давление на трубопроводе выхода конденсата (изб.) | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
916 | 45 | Давление на трубопроводе выхода конденсата (изб.) | 3 | З, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101010101 | 341
917 | 45 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
918 | 45 | Давление на трубопроводе сдувки газа (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
919 | 45 | Перепад давления на сетке | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
920 | 45 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
921 | 45 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
922 | 46 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
923 | 46 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
924 | 46 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000000101010111 | 343
925 | 46 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть, вода; газ) (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
926 | 46 | Температура жидкости в сепараторе | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
927 | 46 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
928 | 46 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
929 | 46 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
930 | 46 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
931 | 46 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
932 | 46 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
933 | 46 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
934 | 46 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
935 | 46 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
936 | 46 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
937 | 46 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
938 | 46 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
939 | 46 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
940 | 46 | Перепад давления на сетке | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
941 | 46 | Положение клапанов | Н/Д | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
942 | 46 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
943 | 46 | Обводненность нефти | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
944 | 46 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
945 | 47 | Уровень жидкости в отстойнике (текущий) | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
946 | 47 | Уровень раздела фаз (нефть-вода) | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
947 | 47 | Давление в отстойнике (изб.) | Н/Д | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
948 | 47 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
949 | 47 | Температура в отстойнике | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
950 | 47 | Обводненность нефти на выходе из отстойника | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
951 | 47 | Положение клапанов | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
952 | 47 | Положение клапанов | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
953 | 47 | Положение клапанов | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
954 | 47 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
955 | 47 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
956 | 48 | Уровень раздела фаз (нефть-вода) | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
957 | 48 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз (нефть-газ) | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
958 | 48 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз (нефть-газ) | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
959 | 48 | Давление в отстойнике (изб.) | Н/Д | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
960 | 48 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
961 | 48 | Температура в отстойнике | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
962 | 48 | Температура в отстойнике | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
963 | 48 | Температура в отстойнике | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
964 | 48 | Положение клапанов | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
965 | 48 | Положение клапанов | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
966 | 48 | Положение клапанов | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
967 | 48 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
968 | 48 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
969 | 49 | Давление в сепараторе (изб.) | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
970 | 49 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
971 | 49 | Температура жидкости | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
972 | 49 | Уровень жидкости (текущий) в сепараторе | Н/Д | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
973 | 49 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
974 | 49 | Аварийный максимальный уровень в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
975 | 49 | Положение клапана на трубопроводе выхода нефти | Н/Д | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
976 | 49 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
977 | 49 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
978 | 50 | Давление в сепараторе (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
979 | 50 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
980 | 50 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
981 | 50 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
982 | 50 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
983 | 50 | Температура газа в сепараторе | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
984 | 50 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
985 | 50 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
986 | 51 | Давление в сепараторе (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
987 | 51 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
988 | 51 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
989 | 51 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
990 | 51 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
991 | 51 | Температура газа в сепараторе | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
992 | 51 | Перепад давления на сетке | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
993 | 51 | Давление на линии сдувки (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
994 | 51 | Перепад давления на фильтре | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
995 | 51 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
996 | 51 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
997 | 51 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
998 | 52 | Давление топливного газа на дежурные горелки (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
999 | 52 | Давление газа в факельном коллекторе (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1000 | 52 | Состояние дежурных горелок | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1001 | 52 | Погасание горелок | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1002 | 52 | Розжиг горелки | Н/Д | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
1003 | 52 | Разряжение у основания факельного ствола | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1004 | 52 | Загазованность площадки розжига | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1005 | 53 | Состояние станции управления | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1006 | 53 | Контроль наличия пламени | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1007 | 53 | Розжиг горелки | Н/Д | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
1008 | 53 | Давление газа на дежурную горелку | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1009 | 53 | Давление газа до регулирующего устройства | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1010 | 53 | Давление газа после регулирующего устройства | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1011 | 53 | Загазованность шкафа управления | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1012 | 54 | Температура жидкости на входе в печь | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1013 | 54 | Температура жидкости на выходе из печи | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1014 | 54 | Температура жидкости на выходе из печи | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1015 | 54 | Температура жидкости в змеевиках | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1016 | 54 | Температура жидкости в змеевиках | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1017 | 54 | Расход жидкости на входе в печь | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1018 | 54 | Расход жидкости на входе в печь | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1019 | 54 | Давление жидкости на входе в печь | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1020 | 54 | Давление жидкости на входе в печь | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1021 | 54 | Давление жидкости на выходе из печи | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1022 | 54 | Давление жидкости на выходе из печи | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1023 | 54 | Температура топливного газа | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1024 | 54 | Температура топливного газа | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1025 | 54 | Расход топливного газа | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1026 | 54 | Расход топливного газа | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1027 | 54 | Давление топливного газа на входе в печь | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1028 | 54 | Давление топливного газа на входе в печь | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1029 | 54 | Давление топливного газа в топливной линии | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1030 | 54 | Давление топливного газа в топливной линии | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1031 | 54 | Давление воздуха в общем воздуховоде | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1032 | 54 | Давление воздуха в общем воздуховоде | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1033 | 54 | Температура дымовых газов | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1034 | 54 | Температура дымовых газов | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1035 | 54 | Температура дымовых газов в точке отбора проб | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1036 | 54 | Температура дымовых газов в точке отбора проб | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1037 | 54 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1038 | 54 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1039 | 54 | Контроль наличия пламени | 1 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1040 | 54 | Контроль наличия пламени | 2 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1041 | 54 | Загазованность на площадке печи | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1042 | 54 | Загазованность на площадке печи | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1043 | 54 | Загазованность в теплообменной камере | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1044 | 54 | Загазованность в теплообменной камере | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1045 | 54 | Загазованность в воздуховоде | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1046 | 54 | Загазованность в воздуховоде | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1047 | 54 | Содержание кислорода в дымовых газах | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1048 | 54 | Содержание кислорода в дымовых газах | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1049 | 55 | Расход подогреваемого продукта | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1050 | 55 | Расход подогреваемого продукта | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1051 | 55 | Температура подогреваемого продукта на входе в подогреватель | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1052 | 55 | Давление подогреваемого продукта на входе в подогреватель | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1053 | 55 | Давление подогреваемого продукта на входе в подогреватель | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1054 | 55 | Температура подогреваемого продукта на выходе из подогревателя | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1055 | 55 | Температура подогреваемого продукта на выходе из подогревателя | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1056 | 55 | Давление подогреваемого продукта на выходе из подогревателя | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1057 | 55 | Давление подогреваемого продукта на выходе из подогревателя | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1058 | 55 | Расход топливного газа | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1059 | 55 | Расход топливного газа | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1060 | 55 | Давление топливного газа на входе в подогреватель | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1061 | 55 | Давление топливного газа на входе в подогреватель | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1062 | 55 | Температура топливного газа на входе в камеру сгорания подогревателя | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1063 | 55 | Температура топливного газа на входе в камеру сгорания подогревателя | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1064 | 55 | Давление топливного газа на входе в камеру сгорания подогревателя | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1065 | 55 | Давление топливного газа на входе в камеру сгорания подогревателя | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1066 | 55 | Температура дымовых газов | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1067 | 55 | Температура дымовых газов | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1068 | 55 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1069 | 55 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1070 | 55 | Температура промежуточного теплоносителя | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1071 | 55 | Температура промежуточного теплоносителя | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1072 | 55 | Уровень промежуточного теплоносителя | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1073 | 55 | Уровень промежуточного теплоносителя | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1074 | 55 | Давление воздуха в воздуховоде | 1 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1075 | 55 | Давление воздуха в воздуховоде | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1076 | 55 | Температура воздуха в воздуховоде | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1077 | 55 | Контроль тяги (разрежения) в камере сгорания | 1 | Ид, Р, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
1078 | 55 | Контроль тяги (разрежения) в камере сгорания | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1079 | 55 | Контроль наличия пламени в камере сгорания | 1 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1080 | 55 | Контроль наличия пламени в камере сгорания | 2 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1081 | 55 | Загазованность на площадке подогревателя | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1082 | 55 | Загазованность на площадке подогревателя | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1083 | 55 | Загазованность в воздуховоде | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1084 | 55 | Загазованность в воздуховоде | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1085 | 55 | Содержание кислорода в дымовых газах | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1086 | 55 | Содержание кислорода в дымовых газах | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1087 | 56 | Загазованность в ГРПШ | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1088 | 56 | Загазованность в ГРПШ | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1089 | 56 | Давление на входе фильтра в ГРПШ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1090 | 56 | Давление на входе фильтра в ГРПШ | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1091 | 56 | Давление на выходе фильтра в ГРПШ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1092 | 56 | Давление на выходе фильтра в ГРПШ | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1093 | 56 | Давление на выходе регулятора давления в ГРПШ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1094 | 56 | Давление на выходе регулятора давления в ГРПШ | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1095 | 57 | Давление газа на входе в БПТГ (изб) | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1096 | 57 | Температура газа на входе в БПТГ | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1097 | 57 | Расход газа на входе в БПТГ | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1098 | 57 | Температура топливного газа после теплообменных аппаратов | Н/Д | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
1099 | 57 | Давление топливного газа до редуцирующего устройства (изб) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1100 | 57 | Давление топливного газа после редуцирующего устройства (изб) | Н/Д | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
1101 | 57 | Температура топливного газа после редуцирующего устройства | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1102 | 57 | Давление топливного газа на входе в узел замера | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1103 | 57 | Расход топливного газа в узле замера | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1104 | 57 | Давление уплотнительного газа до редуцирующего устройства | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1105 | 57 | Давление уплотнительного газа после редуцирующего устройства | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1106 | 57 | Давление уплотнительного газа на входе в узел замера | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1107 | 57 | Расход уплотнительного газа в узле замера | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1108 | 57 | Температура уплотнительного газа на входе в узел замера | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1109 | 57 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1110 | 57 | Загазованность в блоке БПТГ | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1111 | 57 | Уровень конденсата в фильтре-сепараторе | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1112 | 58 | Уровень жидкости в УОГ | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1113 | 58 | Уровень жидкости в УОГ | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1114 | 58 | Температура в УОГ | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1115 | 58 | Температура в УОГ | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1116 | 58 | Давление на входе УОГ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1117 | 58 | Давление на входе УОГ | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1118 | 58 | Давление на выходе УОГ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1119 | 58 | Давление на выходе УОГ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1120 | 58 | Давление в УОГ | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1121 | 58 | Давление в УОГ | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1122 | 58 | Загазованность на площадке УОГ | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1123 | 58 | Загазованность на площадке УОГ | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1124 | 59 | Давление в аппарате (изб.) | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1125 | 59 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть/вода), газа (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1126 | 59 | Температура эмульсии на входе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1127 | 59 | Температура эмульсии на входе | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1128 | 59 | Температура эмульсии на входе | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1129 | 59 | Температура эмульсии в секции нагрева | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1130 | 59 | Уровень жидкости (нефти) (текущий) в секции нагрева | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1131 | 59 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) в секции отстоя | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1132 | 59 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) в секции отстоя | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1133 | 59 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) в секции отстоя | 3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
1134 | 59 | Уровень жидкости (текущий) в секции отстоя | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1135 | 59 | Уровень жидкости (текущий) в секции отстоя | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1136 | 59 | Уровень жидкости (текущий) в секции отстоя | 3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
1137 | 59 | Уровень нефти в нефтяном отсеке | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1138 | 59 | Давление топливного газа к запальной горелке | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1139 | 59 | Давление топливного газа к запальной горелке | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1140 | 59 | Давление топливного газа к запальной горелке | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1141 | 59 | Давление топливного газа к основной горелке | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1142 | 59 | Давление топливного газа к основной горелке | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1143 | 59 | Давление топливного газа к основной горелке | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1144 | 59 | Температура дымовых газов | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1145 | 59 | Температура дымовых газов | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1146 | 59 | Температура дымовых газов | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1147 | 59 | Разряжение в камере сгорания | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1148 | 59 | Разряжение в камере сгорания | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1149 | 59 | Разряжение в камере сгорания | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1150 | 59 | Давление в линиях топливного газа | 1 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1151 | 59 | Давление в линиях топливного газа | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1152 | 59 | Давление в линиях топливного газа | 3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1153 | 59 | Обводненность нефти на выходе из аппарата | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1154 | 59 | Обводненность нефти на выходе из аппарата | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1155 | 59 | Обводненность нефти на выходе из аппарата | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1156 | 59 | Положение клапанов | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1157 | 59 | Загазованности в помещении арматурного блока | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1158 | 59 | Загазованности в помещении арматурного блока | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1159 | 59 | Загазованности в помещении арматурного блока | 3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1160 | 59 | Температура в линии топливного газа | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1161 | 59 | Температура в линии топливного газа | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1162 | 59 | Температура в линии топливного газа | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1163 | 59 | Температура воздуха в блоке арматурном | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1164 | 59 | Температура воздуха в блоке арматурном | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1165 | 59 | Температура воздуха в блоке арматурном | 3 | Ид, Р, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
1166 | 59 | Вытяжная вентиляция | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
1167 | 59 | Пожар в помещении арматурного блока | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1168 | 59 | Пожар в помещении арматурного блока | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1169 | 59 | Пожар в помещении арматурного блока | 3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1170 | 59 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1171 | 59 | Контроль работы горелки (датчик пламени) | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1172 | 60 | Температура жидкости | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1173 | 60 | Давление (изб.) | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1174 | 60 | Давление (изб.) | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1175 | 60 | Давление (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1176 | 60 | Давление гидростатическое | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1177 | 60 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» | 1 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1178 | 60 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1179 | 60 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» | 3 | З, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101010101 | 1365
1180 | 60 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» | 1 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1181 | 60 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1182 | 60 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» | 3 | З, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101010101 | 1365
1183 | 60 | Положение клапанов | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1184 | 60 | Положение клапанов | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1185 | 60 | Положение клапанов | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1186 | 60 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1187 | 60 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1188 | 60 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1189 | 60 | Загазованность на площадке | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1190 | 60 | Загазованность на площадке | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1191 | 60 | Загазованность на площадке | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1192 | 61 | Температура жидкости в аппарате | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1193 | 61 | Давление в аппарате (изб.) | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1194 | 61 | Давление после клапана на трубопроводе выхода воды (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1195 | 61 | Давление после клапана на трубопроводе выхода газа (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1196 | 61 | Уровень жидкости «газ – жидкость» (текущий) в аппарате | Н/Д | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1197 | 61 | Уровень «вода - нефть» (межфазный) в аппарате | Н/Д | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1198 | 61 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1199 | 61 | Положение клапанов | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1200 | 61 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1201 | 62 | Уровень нефти (наличие газовой подушки) | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1202 | 62 | Уровень раздела фаз (нефть–вода) | Н/Д | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1203 | 62 | Давление в аппарате | 1 | Им, Ид, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000001000110 | 70
1204 | 62 | Давление в аппарате | 2 | Им, Ид, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000001000110 | 70
1205 | 62 | Давление в аппарате | 3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
1206 | 62 | Обводнённость нефти | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1207 | 62 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть, вода) (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1208 | 62 | Положение клапанов | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1209 | 62 | Положение клапанов | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1210 | 62 | Положение клапанов | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1211 | 62 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1212 | 62 | Температура в аппарате | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1213 | 62 | Температура в аппарате | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1214 | 62 | Температура в аппарате | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1215 | 62 | Ток трансформатора | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1216 | 62 | Ток трансформатора | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1217 | 62 | Ток трансформатора | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1218 | 62 | Напряжение трансформатора | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1219 | 62 | Напряжение трансформатора | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1220 | 62 | Напряжение трансформатора | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1221 | 62 | Положение калитки ограждения трансформатора | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1222 | 62 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1223 | 62 | Пожар на площадке электродегидратора | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1224 | 63 | Перепад давления | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1225 | 63 | Загазованность на площадке | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1226 | 64 | Давление в ресивере (изб.) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1227 | 64 | Наличие жидкости в ресивере | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1228 | 64 | Давление в ресивере | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1229 | 65 | Давление азота | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1230 | 65 | Давление азота | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1231 | 65 | Давление азота | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1232 | 66 | Давление в аппарате (изб.) | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1233 | 66 | Температура в аппарате | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1234 | 66 | Давление на выходе из аппарата (изб.) | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1235 | 66 | Уровень жидкости | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1236 | 67 | Максимальный уровень жидкости | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1237 | 67 | Уровень жидкости (текущий, мин., макс, раздела фаз (нефть–вода), в том числе для работы системы размыва донных отложений ), межфазный | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1238 | 67 | Уровень жидкости, текущий | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1239 | 67 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1240 | 67 | Температура в резервуаре | Н/Д | Ид, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000001000100 | 68
1241 | 67 | Давление в резервуаре (изб.) | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1242 | 67 | Пожар в резервуаре | Н/Д | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1243 | 67 | Температура теплоносителя | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1244 | 67 | Давление теплоносителя на входе | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1245 | 67 | Давление теплоносителя на выходе | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1246 | 67 | Устройство для размыва донных отложений | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1247 | 67 | Давление на трубопроводе подачи паров нефти от резервуара вертикального (газоуравнительная линия) | Н/Д | Ид, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000001000100 | 68
1248 | 67 | Загазованность площадки резервуара | Н/Д | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
1249 | 67 | Давление гидростатическое | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1250 | 67 | Давление газовой шапки | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1251 | 68 | Уровень жидкости, текущий | Н/Д | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1252 | 68 | Уровень межфазный «нефть-вода» | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1253 | 68 | Аварийный максимальный уровень жидкости (текущий) | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1254 | 68 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА (в случае наличия эл. привода) | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1255 | 68 | Температура воды в резервуаре | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1256 | 68 | Давление в резервуаре (изб.) | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1257 | 68 | Пожар в резервуаре | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1258 | 68 | Температура теплоносителя | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1259 | 68 | Давление теплоносителя на входе | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1260 | 68 | Давление теплоносителя на выходе | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1261 | 68 | Загазованность площадки резервуара | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1262 | 69 | Уровень жидкости в резервуаре | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1263 | 69 | Температура жидкости в резервуаре | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1264 | 69 | Давление в резервуаре (изб.) | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1265 | 69 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1266 | 69 | Загазованность площадки резервуара | Н/Д | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1267 | 70 | Температура продукта на входе | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1268 | 70 | Температура теплоносителя на входе | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1269 | 70 | Температура продукта на выходе | Н/Д | Ид, Р, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
1270 | 70 | Температура теплоносителя на выходе | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1271 | 70 | Давление продукта на входе (изб.) | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1272 | 70 | Давление теплоносителя на входе (изб.) | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1273 | 70 | Давление продукта на выходе (изб.) | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1274 | 70 | Давление теплоносителя на выходе (изб.) | Н/Д | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1275 | 70 | Положение клапана | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1276 | 70 | Загазованность на площадке теплообменников | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1277 | 70 | Пожар на площадке теплообменника | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1278 | 70 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1279 | 71 | Давление в резервуаре (изб.) | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1280 | 71 | Давление в резервуаре (изб.) | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1281 | 71 | Давление в резервуаре (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1282 | 71 | Уровень жидкости в резервуаре | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1283 | 71 | Уровень жидкости в резервуаре | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1284 | 71 | Уровень жидкости в резервуаре | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
1285 | 71 | Температура в резервуаре | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1286 | 71 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1287 | 71 | Положение клапана на трубопроводе сброса на факел | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1288 | 71 | Положение клапана на трубопроводе подачи пара НД к испарителю | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1289 | 71 | Загазованность | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1290 | 71 | Положение клапана на трубопроводе инертного газа | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1291 | 71 | Давление в резервуаре | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1292 | 72 | Давление среды | 1 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
1293 | 72 | Давление среды | 2 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
1294 | 72 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА (степень открытия) | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1295 | 72 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА (степень открытия) | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1296 | 72 | Загазованность | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1297 | 72 | Загазованность | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1298 | 72 | Пожар | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1299 | 72 | Пожар | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1300 | 72 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА СПАЗ | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1301 | 72 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА СПАЗ | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1302 | 72 | Температура среды | 1 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
1303 | 72 | Температура среды | 2 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
1304 | 72 | Давление среды | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000001100010111 | 791
1305 | 72 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА (степень открытия) | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1306 | 72 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1307 | 72 | Пожар | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1308 | 72 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА СПАЗ | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1309 | 72 | Температура среды | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000001100010111 | 791
1310 | 73 | Давление среды | 1 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1311 | 73 | Давление среды | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1312 | 73 | Положение регулирующей арматуры (степень открытия) | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1313 | 73 | Положение регулирующей арматуры (степень открытия) | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1314 | 73 | Загазованность | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1315 | 73 | Загазованность | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1316 | 73 | Давление среды | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000000101010111 | 343
1317 | 73 | Положение регулирующей арматуры (степень открытия) | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1318 | 73 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1319 | 74 | Расход азота (объем.) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1320 | 74 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1321 | 75 | Расход | 2 | Ид, Ии, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000001100 | 1036
1322 | 75 | Расход | 3 | Ид, Ии, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000001100 | 1036
1323 | 75 | Давление | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1324 | 75 | Давление | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1325 | 75 | Температура | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1326 | 75 | Температура | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1327 | 75 | Загазованность | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1328 | 75 | Загазованность | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1329 | 76 | Температура на входе в АВО | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1330 | 76 | Давление на входе в АВО | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1331 | 76 | Температура на выходе в АВО | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1332 | 76 | Давление на выходе в АВО | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1333 | 76 | Температура в камере охлаждения АВО | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1334 | 76 | Контроль состояния электродвигателя вентилятора АВО | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1335 | 76 | Вибрация электродвигателя вентилятора АВО | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1336 | 76 | Загазованность | Н/Д | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1337 | 77 | Перепад давления на фильтре | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1338 | 77 | Перепад давления на фильтре | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1339 | 77 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1340 | 77 | Расход жидкости | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1341 | 77 | Расход жидкости | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1342 | 77 | Расход жидкости | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
1343 | 77 | Давление жидкости на приеме насоса | 1 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1344 | 77 | Давление жидкости на приеме насоса | 2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1345 | 77 | Давление жидкости на приеме насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
1346 | 77 | Перепад давления на насосе | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1347 | 77 | Перепад давления на насосе | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1348 | 77 | Перепад давления на насосе | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1349 | 77 | Температура жидкости | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1350 | 77 | Температура жидкости | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1351 | 77 | Температура жидкости | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
1352 | 77 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 1 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1353 | 77 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1354 | 77 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
1355 | 77 | Давление в линии подачу ШЛФУ | 1 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1356 | 77 | Давление в линии подачу ШЛФУ | 2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1357 | 77 | Давление в линии подачу ШЛФУ | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
1358 | 77 | Давление в газоуравнительной линии | 1 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1359 | 77 | Давление в газоуравнительной линии | 2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1360 | 77 | Давление в газоуравнительной линии | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
1361 | 77 | Температура в линии подачу ШЛФУ | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1362 | 77 | Температура в линии подачу ШЛФУ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1363 | 77 | Температура в линии подачу ШЛФУ | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
1364 | 77 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1365 | 77 | Напряжение электродвигателя | 1 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1366 | 77 | Напряжение электродвигателя | 2 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1367 | 77 | Напряжение электродвигателя | 3 | ИД, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
1368 | 77 | Мощность электродвигателя | 1 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1369 | 77 | Мощность электродвигателя | 2 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1370 | 77 | Мощность электродвигателя | 3 | ИД, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
1371 | 77 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1372 | 77 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1373 | 77 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1374 | 77 | Вибрация насосного агрегата | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1375 | 77 | Вибрация насосного агрегата | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1376 | 77 | Вибрация насосного агрегата | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1377 | 77 | Осевое смещение вала насоса | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1378 | 77 | Осевое смещение вала насоса | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1379 | 77 | Осевое смещение вала насоса | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1380 | 77 | Температура подшипников насоса | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1381 | 77 | Температура подшипников насоса | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1382 | 77 | Температура подшипников насоса | 3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
1383 | 77 | Температура подшипников электро-двигателя | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1384 | 77 | Температура подшипников электро-двигателя | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1385 | 77 | Температура подшипников электро-двигателя | 3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
1386 | 77 | Наличие жидкости в корпусе насоса | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1387 | 77 | Запрет пуска незаполненного жидкостью агрегата (установка во всасывающем трубопроводе датчика сухого пуска) | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1388 | 77 | Заземление автоцистерны | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1389 | 77 | Гаражное положение устройства верхнего налива | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1390 | 77 | Датчик гаражного положения переходного трапа | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1391 | 77 | Положение шлагбаума | Н/Д | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1392 | 77 | Положение отсечной арматуры (кран шаровой, клапан электромагнитный или др.) | Н/Д | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1393 | 77 | Загазованность | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1394 | 77 | Загазованность | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1395 | 77 | Загазованность | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1396 | 77 | Пожар | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1397 | 77 | Пожар | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1398 | 77 | Пожар | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1399 | 78 | Давление жидкости на входе в фильтр | Н/Д | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1400 | 78 | Давление жидкости на приеме насоса | 1 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1401 | 78 | Давление жидкости на приеме насоса | 2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1402 | 78 | Давление жидкости на приеме насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
1403 | 78 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 1 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1404 | 78 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
1405 | 78 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
1406 | 78 | Давление жидкости в фильтре-газоотделителе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1407 | 78 | Давление жидкости в фильтре-газоотделителе | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1408 | 78 | Давление жидкости в фильтре-газоотделителе | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
1409 | 78 | Перепад давления на фильтре | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1410 | 78 | Перепад давления на фильтре | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1411 | 78 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1412 | 78 | Расход, количество жидкости через ПОН | 1 | З, Ид, Ии, ИНТ, Рс, С, У, Ф | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0000011110011101 | 1949
1413 | 78 | Расход, количество жидкости через ПОН | 2 | З, Ид, Ии, ИНТ, Рс, С, У, Ф | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0000011110011101 | 1949
1414 | 78 | Расход, количество жидкости через ПОН | 3 | Ид, Ии, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000011100 | 1052
1415 | 78 | Расход жидкости через влагомер | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1416 | 78 | Расход жидкости через влагомер | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1417 | 78 | Расход жидкости через влагомер | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
1418 | 78 | Температура жидкости в фильтре-газоотделителе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1419 | 78 | Температура жидкости в фильтре-газоотделителе | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1420 | 78 | Температура жидкости в фильтре-газоотделителе | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
1421 | 78 | Уровень жидкости в фильтре-газоотделителе | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1422 | 78 | Уровень жидкости в фильтре-газоотделителе | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1423 | 78 | Уровень жидкости в фильтре-газоотделителе | 3 | Ид, ИНТ, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100010100 | 276
1424 | 78 | Уровень жидкости в автоцистерне | Н/Д | З, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101010101 | 341
1425 | 78 | Уровень жидкости в резервуаре / расходной емкости | Н/Д | З, Ид, ИНТ, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
1426 | 78 | Обводненность нефти | Н/Д | З, Ид, ИНТ, Рс, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010110010101 | 1429
1427 | 78 | Заземление автоцистерны | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1428 | 78 | Гаражное положение устройства верхнего налива | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1429 | 78 | Датчик гаражного положения переходного трапа | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1430 | 78 | Положение шлагбаума | Н/Д | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1431 | 78 | Положение регулирующей арматуры (затвор дисковый, клапан регулирующий или др.) | Н/Д | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1432 | 78 | Положение отсечной арматуры (кран шаровой, клапан электромагнитный или др.) | Н/Д | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1433 | 78 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1434 | 78 | Напряжение электродвигателя | 1 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1435 | 78 | Напряжение электродвигателя | 2 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1436 | 78 | Напряжение электродвигателя | 3 | ИД, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
1437 | 78 | Мощность электродвигателя | 1 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1438 | 78 | Мощность электродвигателя | 2 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1439 | 78 | Мощность электродвигателя | 3 | ИД, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
1440 | 78 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1441 | 78 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1442 | 78 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1443 | 78 | Вибрация насосного агрегата | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1444 | 78 | Вибрация насосного агрегата | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1445 | 78 | Вибрация насосного агрегата | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1446 | 78 | Осевое смещение вала насоса | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1447 | 78 | Осевое смещение вала насоса | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1448 | 78 | Осевое смещение вала насоса | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1449 | 78 | Температура подшипников насоса | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1450 | 78 | Температура подшипников насоса | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1451 | 78 | Температура подшипников насоса | 3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
1452 | 78 | Температура подшипников электро-двигателя | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1453 | 78 | Температура подшипников электро-двигателя | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1454 | 78 | Температура подшипников электро-двигателя | 3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
1455 | 78 | Наличие жидкости в корпусе насоса | Н/Д | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1456 | 78 | Загазованность | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1457 | 78 | Загазованность | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1458 | 78 | Загазованность | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1459 | 78 | Общая авария со станции управления | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1460 | 78 | Общая авария со станции управления | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1461 | 78 | Общая авария со станции управления | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1462 | 78 | Пожар | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1463 | 78 | Пожар | 2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1464 | 78 | Пожар | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1465 | 79 | Перепад давления на фильтре | Н/Д | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1466 | 79 | Давление реагента в нагнетательной линии | Н/Д | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1467 | 79 | Насосный агрегат | Н/Д | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1468 | 79 | Температура в блоке | Н/Д | Ид, Сд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1469 | 79 | Загазованность в блоке | Н/Д | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
1470 | 79 | Вентиляционный агрегат | Н/Д | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1471 | 79 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Н/Д | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1472 | 80 | Давление на отдельных участках | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1473 | 80 | Давление на отдельных участках | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1474 | 80 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1475 | 80 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1476 | 80 | Давление на отдельных участках | 3 | Ид, ИНТ, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100010100 | 276
1477 | 80 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1478 | 81 | Давление до задвижки | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1479 | 81 | Давление до задвижки | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1480 | 81 | Давление до задвижки | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
1481 | 81 | Давление после задвижки | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1482 | 81 | Давление после задвижки | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1483 | 81 | Давление после задвижки | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
1484 | 81 | Положение задвижки | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1485 | 81 | Прохождение скребка | Н/Д | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
1486 | 82 | Давление до камеры | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1487 | 82 | Давление до камеры | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1488 | 82 | Давление до камеры | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
1489 | 82 | Давление в камере приёма-пуска | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1490 | 82 | Давление в камере приёма-пуска | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1491 | 82 | Давление в камере приёма-пуска | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1492 | 82 | Давление после камеры | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1493 | 82 | Давление после камеры | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1494 | 82 | Давление после камеры | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
1495 | 82 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1496 | 82 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1497 | 82 | Прохождение скребка | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1498 | 82 | Прохождение скребка | 2 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
1499 | 82 | Прохождение скребка | 3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
1500 | 82 | Загазованность на площадке | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1501 | 82 | Загазованность на площадке | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1502 | 82 | Загазованность на площадке | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1503 | 82 | Температура перекачиваемой среды | Н/Д | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1504 | 83 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1505 | 83 | Температура среды (вода) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1506 | 83 | Давление в общем коллекторе | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1507 | 83 | Температура среды (вода) | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1508 | 83 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1509 | 83 | Температура среды (вода) | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1510 | 84 | Уровень воды (мин./авар./макс.) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1511 | 84 | Уровень воды (мин.) | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1512 | 84 | Температура среды (вода) | Н/Д | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1513 | 84 | Электронагреватель | Н/Д | З, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001000000001 | 513
1514 | 85 | Давление в напорном коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1515 | 85 | Давление в напорном коллекторе | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1516 | 85 | Давление в напорном коллекторе | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1517 | 85 | Температура среды в напорном коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1518 | 85 | Температура среды в напорном коллекторе | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1519 | 85 | Температура среды в напорном коллекторе | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1520 | 85 | Состояние насоса (вкл./откл.) | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1521 | 85 | Режим работы насоса (контроль моточасов) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1522 | 85 | Режим работы насоса (контроль моточасов) | 3 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001000000100 | 516
1523 | 85 | Сигнализация состояния , управление электроприводной ЗРА, системы взмучивания осадка (вкл/откл.) | Н/Д | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1524 | 85 | Температура воздуха в помещении | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1525 | 85 | Температура воздуха в помещении | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1526 | 85 | Температура воздуха в помещении | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1527 | 85 | Температура среды в приемном резервуаре | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1528 | 85 | Температура среды в приемном резервуаре | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1529 | 85 | Температура среды в приемном резервуаре | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1530 | 85 | Уровень жидкости в приемном резервуаре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1531 | 85 | Уровень жидкости в приемном резервуаре | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1532 | 85 | Уровень жидкости в приемном резервуаре | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1533 | 85 | Количество перекачиваемых сточных вод | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1534 | 85 | Количество перекачиваемых сточных вод | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4

## Объекты v4
№ п/п | Виды объектов | Подвиды и/или типовые части объектов
0 | Н/Д
1 | Скважины добыващие | Скважина фонтанная
2 | Скважины добыващие | Скважина добывающая, оснащенная ЭЦН
3 | Скважины добыващие | Скважина добывающая, оснащенная ШГН
4 | Скважины добыващие | Скважина газлифтная
5 | Скважины добыващие | Скважина газовая
6 | Кусты скважин | Паронагнетательная скважина
7 | Кусты скважин | ИУ сепарационного типа
8 | Кусты скважин | ИУ бессепарационного типа
9 | Кусты скважин | СУДР
10 | Кусты скважин | Блок дозированной подачи химреагентов
11 | Кусты скважин | Установка депарафинизации скважин
12 | Кусты скважин | Арматурный блок газовой скважины
13 | Кусты скважин | Узел подачи метанола на газовый куст
14 | Кусты скважин | Блок редуцирования метанола
15 | Кусты скважин | Узел обвязки скважин
16 | Кусты скважин | Нефтесборный коллектор
17 | Кусты скважин | Ёмкость дренажная (в том числе для аварийного слива нефтепродуктов)
18 | Кусты скважин | Высоконапорный водовод кустовой площадки
19 | Водозаборная скважина
20 | Водозаборная станция
21 | КНС | Блочная кустовая насосная станция
22 | КНС | Водораспределительный блок системы ППД
23 | КНС | Горизонтальная насосная установка
24 | Блок напорной гребенки
25 | Нагнетательные скважины (одиночные)
26 | Емкость подземная с насосным агрегатом
27 | УДХ
28 | УДХ | УДХ для подачи ПТП
29 | Насосная с агрегатами перекачки | Нефтеперекачивающая станция (НПС)
30 | Насосная с агрегатами перекачки | Насосная внутренней перекачки
31 | Насосная перекачки воды и стоков
32 | ГПА | Основной контур ГПА
33 | ГПА | Маслосистема ГПА
34 | ГПА | Системы уплотнительного и топливного газа, пневматическая система ГПА
35 | КА с электроприводом | Компрессор винтовой
36 | КА с электроприводом | Компрессор поршневой
37 | Автоматизированная ГРС
38 | Установка регенерации ДЭГ с промежуточным теплоносителем, паром
39 | Установка огневой регенерации абсорбента
40 | Установка осушки газа
41 | Блок сепараторов пылеуловителей
42 | Установка низкотемпературной сепарации с блоком дросселирования
43 | Установка низкотемпературной сепарации с ПХУ
44 | Установка низкотемпературной сепарации с ТДА
45 | НГС 1 ступени, 2 ступени
46 | Факельный сепаратор
47 | Газосепаратор подготовки газа горизонтальный
48 | Газосепаратор подготовки газа центробежный вертикальный для нефтяных объектов
49 | Газосепаратор подготовки газа центробежный вертикальный для газовых объектов
50 | НГСВ
51 | ОГН
52 | Аппарат подготовки подтоварной воды без отбора газа
53 | НГС КСУ
54 | НГС входной узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для нефтяных объектов
55 | НГС входной узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для газовых объектов
56 | Вертикальная факельная установка
57 | Горизонтальная факельная установка
58 | Печь трубчатая блочная (с огневым нагревом)
59 | Путевой подогреватель (с промежуточным теплоносителем)
60 | ГРПШ
61 | БПТГ
62 | УОГ
63 | Нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом
64 | ПТВО, КДФТ
65 | Аппарат подготовки пластовой воды с отбором газа
66 | Электродегидратор
67 | Гидроциклон
68 | Ресивер воздуха/азота
69 | Площадка азотной рампы
70 | Трубный расширитель
71 | Резервуар вертикальный | Резервуар вертикальный «технологический»/ «товарной» нефти
72 | Резервуар вертикальный | Резервуар вертикальный «пластовой воды»
73 | Резервуар горизонтальный стальной надземный
74 | Теплообменник
75 | Резервуар шаровой
76 | Узел подключения
77 | Система измерений количества азота
78 | Узел учета конденсата
79 | АВО
80 | Система налива ПБТ
81 | Система отпуска нефти
82 | Раздаточная химреагентов
83 | Буфер-дегазатор пластовой воды
84 | Промысловые трубопроводы
85 | Узлы задвижек трубопровода
86 | Камеры пуска и приема внутритрубных поточных средств очистки и диагностики
87 | Узлы сбора конденсата

## Параметры v4
№ п/п | № Вида объектов | Параметр | КЛАСС | Функции | З | Им | Ид | Ии | ИНТ | Кор | Р | Рс | С | У | Ф | - | - | - | - | - | Кол-во функций | Двоичный код | Код
0 | 0 | Н/Д | 0 | - | [18 empty] | 0
1 | 1 | Давление в линии | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2 | 1 | Давление на буфере | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
3 | 1 | Давление затрубное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
4 | 1 | Температура на выкидной линии | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
5 | 1 | Давление в линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
6 | 1 | Давление на буфере | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
7 | 1 | Давление затрубное | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
8 | 1 | Загазованность в зоне скважин | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
9 | 1 | Температура на выкидной линии | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
10 | 1 | Давление в линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
11 | 1 | Давление на буфере | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
12 | 1 | Давление затрубное | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
13 | 1 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
14 | 1 | Температура на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000010110 | 22
15 | 1 | Уровень в затрубном пространстве | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
16 | 2 | Ток электродвигателя насоса | 1 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
17 | 2 | Состояние ЭЦН (вкл. – откл.) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
18 | 2 | Давление на приеме насоса | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
19 | 2 | Давление на выкиде насоса | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
20 | 2 | Недогрузка по току двигателя | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
21 | 2 | Перегрузка по току двигателя | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
22 | 2 | Сопротивление изоляции кабеля | 1 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
23 | 2 | Давление буферное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
24 | 2 | Давление затрубное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
25 | 2 | Давление на выкидной линии | 1 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000010 | 258
26 | 2 | Отключение насоса по блокировкам | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
27 | 2 | Температура ПЭД | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
28 | 2 | Ток по фазе А, В, С | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
29 | 2 | Напряжение по фазе А, В, С | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
30 | 2 | Мгновенная активная мощность | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
31 | 2 | Коэффициент мощности | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
32 | 2 | Текущая частота | 1 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
33 | 2 | Активная энергия | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
34 | 2 | Загазованность в зоне скважин | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
35 | 2 | Положение, состояние и управление ЗРА с электроприводом на выкидной линии | 1 | ИНТ, У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
36 | 2 | Причина последней остановки ЭЦН | 1 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
37 | 2 | Ток электродвигателя насоса | 2 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
38 | 2 | Состояние ЭЦН (вкл. – откл.) | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
39 | 2 | Давление на приеме насоса | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
40 | 2 | Давление на выкиде насоса | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
41 | 2 | Недогрузка по току двигателя | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
42 | 2 | Перегрузка по току двигателя | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
43 | 2 | Температура жидкости на выкиде насоса | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
44 | 2 | Сопротивление изоляции кабеля | 2 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
45 | 2 | Мощность (ваттметрирование) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
46 | 2 | Давление буферное | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
47 | 2 | Давление затрубное | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
48 | 2 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
49 | 2 | Отключение насоса по блокировкам | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
50 | 2 | Температура ПЭД | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
51 | 2 | Ток по фазе А, В, С | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
52 | 2 | Напряжение по фазе А, В, С | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
53 | 2 | Мгновенная активная мощность | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
54 | 2 | Коэффициент мощности | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
55 | 2 | Текущая частота | 2 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
56 | 2 | Активная энергия | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
57 | 2 | Загазованность в зоне скважин | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
58 | 2 | Положение, состояние и управление ЗРА с электроприводом на выкидной линии | 2 | ИНТ, У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
59 | 2 | Причина последней остановки ЭЦН | 2 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
60 | 2 | Ток электродвигателя насоса | 3 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
61 | 2 | Состояние ЭЦН (вкл. – откл.) | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
62 | 2 | Давление на приеме насоса | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
63 | 2 | Давление на выкиде насоса | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
64 | 2 | Недогрузка по току двигателя | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
65 | 2 | Перегрузка по току двигателя | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
66 | 2 | Скорость вращения вала ПЭД | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
67 | 2 | Температура жидкости на выкиде насоса | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
68 | 2 | Сопротивление изоляции кабеля | 3 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
69 | 2 | Мощность (ваттметрирование) | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
70 | 2 | Давление буферное | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
71 | 2 | Давление затрубное | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
72 | 2 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
73 | 2 | Отключение насоса по блокировкам | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
74 | 2 | Температура ПЭД | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
75 | 2 | Давление масла в компенсаторе | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
76 | 2 | Уровень вибрации | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
77 | 2 | Ток по фазе А, В, С | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
78 | 2 | Напряжение по фазе А, В, С | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
79 | 2 | Мгновенная активная мощность | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
80 | 2 | Коэффициент мощности | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
81 | 2 | Время до перезапуска | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
82 | 2 | Общее время простоя | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
83 | 2 | Время работы после последнего пуска | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
84 | 2 | Общее время работы | 3 | Рс, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010010000000 | 1152
85 | 2 | Количество пусков | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
86 | 2 | Счетчик автоматических перезапусков | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
87 | 2 | Текущая частота | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
88 | 2 | Активная энергия | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
89 | 2 | Базовая частота для режима поддержания токов | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
90 | 2 | Конечная частота для режима поддержания токов | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
91 | 2 | Базовая частота для режима встряхивания | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
92 | 2 | Конечная частота для режима встряхивания | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
93 | 2 | Количество встряхиваний в час | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
94 | 2 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, С, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
95 | 2 | Положение, состояние и управление ЗРА с электроприводом на выкидной линии | 3 | ИНТ, У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
96 | 2 | Причина последней остановки ЭЦН | 3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
97 | 3 | Давление на выкидной линии | 1 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000010 | 258
98 | 3 | Давление буферное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
99 | 3 | Состояние насоса | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
100 | 3 | Общая авария со станции управления | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
101 | 3 | Ток по фазе А, В, С | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
102 | 3 | Напряжение по фазе А, В, С | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
103 | 3 | Мгновенная активная мощность | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
104 | 3 | Коэффициент мощности | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
105 | 3 | Активная энергия | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
106 | 3 | Загазованность в зоне скважин | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
107 | 3 | Отключение насоса по блокировкам | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
108 | 3 | Ток электродвигателя | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
109 | 3 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
110 | 3 | Давление буферное | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
111 | 3 | Усилие (динамометрирование) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
112 | 3 | Состояние насоса | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
113 | 3 | Общая авария со станции управления | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
114 | 3 | Режим работы скважины (постоянный, периодический, самозапуск) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
115 | 3 | Ток по фазе А, В, С | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
116 | 3 | Напряжение по фазе А, В, С | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
117 | 3 | Мгновенная активная мощность | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
118 | 3 | Коэффициент мощности | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
119 | 3 | Активная энергия | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
120 | 3 | Загазованность в зоне скважин | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
121 | 3 | Отключение насоса по блокировкам | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
122 | 3 | Ток электродвигателя | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
123 | 3 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
124 | 3 | Давление буферное | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
125 | 3 | Усилие (динамометрирование) | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
126 | 3 | Мощность (ваттметрирование) | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
127 | 3 | Состояние насоса | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
128 | 3 | Общая авария со станции управления | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
129 | 3 | Режим работы скважины (постоянный, периодический, самозапуск) | 3 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001000000100 | 516
130 | 3 | Число качаний станка качалки | 3 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
131 | 3 | Температура подшипников | 3 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
132 | 3 | Ток по фазе А, В, С | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
133 | 3 | Напряжение по фазе А, В, С | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
134 | 3 | Мгновенная активная мощность | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
135 | 3 | Коэффициент мощности | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
136 | 3 | Активная энергия | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
137 | 3 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
138 | 3 | Отключение насоса по блокировкам | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
139 | 4 | Давление газа «на газлифт» | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
140 | 4 | Давление затрубное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
141 | 4 | Давление на выкидной линии | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
142 | 4 | Расход газа «на газлифт» | 1 | Ии, Р, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010001001000 | 1096
143 | 4 | Давление на буфере | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
144 | 4 | Давление газа «на газлифт» | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
145 | 4 | Давление затрубное | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
146 | 4 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000010 | 258
147 | 4 | Расход газа «на газлифт» | 2 | Ии, Р, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010001001000 | 1096
148 | 4 | Давление на буфере | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
149 | 4 | Загазованность в зоне скважин | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
150 | 4 | Давление газа «на газлифт» | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000010110 | 22
151 | 4 | Давление затрубное | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
152 | 4 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
153 | 4 | Расход газа «на газлифт» | 3 | Ии, Р, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010001011000 | 1112
154 | 4 | Давление на буфере | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
155 | 4 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, С, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
156 | 5 | Давление буферное (изб.) | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
157 | 5 | Давление в шлейфе (изб.) | 1 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
158 | 5 | Давление затрубное (изб.) | 1 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
159 | 5 | Температура в шлейфе | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
160 | 5 | Загазованность | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
161 | 5 | Давление буферное (изб.) | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
162 | 5 | Давление в шлейфе (изб.) | 2 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
163 | 5 | Давление затрубное (изб.) | 2 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
164 | 5 | Температура в шлейфе | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
165 | 5 | Загазованность | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
166 | 5 | Давление буферное (изб.) | 3 | Ид, Им, С, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
167 | 5 | Давление в шлейфе (изб.) | 3 | Ид, Им, С, З, ИНТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
168 | 5 | Давление затрубное (изб.) | 3 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
169 | 5 | Температура в шлейфе | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
170 | 5 | Загазованность | 3 | Ид, С, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
171 | 6 | Давление на буфере скважины | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
172 | 6 | Давление нагнетания | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
173 | 6 | Давление до регулирующего клапана | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
174 | 6 | Положение, состояние и управление ЗРА с электроприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
175 | 6 | Расход пара | 1 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
176 | 6 | Температура после регулирующего клапана | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
177 | 6 | Температура до регулирующего клапана | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
178 | 6 | Давление на буфере скважины | 2 | Ид, С, ИНТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100010100 | 276
179 | 6 | Давление нагнетания | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
180 | 6 | Давление до регулирующего клапана | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
181 | 6 | Положение, состояние и управление ЗРА с электроприводом | 2 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
182 | 6 | Расход пара | 2 | Ид, Ии, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000001100 | 1036
183 | 6 | Температура после регулирующего клапана | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
184 | 6 | Температура до регулирующего клапана | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
185 | 6 | Давление на буфере скважины | 3 | Ид, С, ИНТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100010100 | 276
186 | 6 | Давление нагнетания | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
187 | 6 | Давление до регулирующего клапана | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
188 | 6 | Положение, состояние и управление ЗРА с электроприводом | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
189 | 6 | Расход пара | 3 | Ид, Ии, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000001100 | 1036
190 | 6 | Температура после регулирующего клапана | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
191 | 6 | Температура до регулирующего клапана | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
192 | 7 | Температура газа на выходе ИУ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
193 | 7 | Температура жидкости на выходе ИУ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
194 | 7 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
195 | 7 | Давление в емкости сепарационной | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
196 | 7 | Перепад давления в ИУ между входом в сепаратор и общим трубопроводом | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
197 | 7 | Масса нефти | 1 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
198 | 7 | Объем газа | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
199 | 7 | Влагосодержание нефти | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
200 | 7 | Загазованность в технологическом блоке | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
201 | 7 | Управление и контроль состояния вентилятора | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
202 | 7 | Управление и контроль состояния ПСМ | 1 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001000000100 | 516
203 | 7 | Время, отработанное скважинами | 1 | Ии, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000001000 | 1032
204 | 7 | Температура в помещении ИУ | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
205 | 7 | Температура газа на выходе ИУ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
206 | 7 | Температура жидкости на выходе ИУ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
207 | 7 | Давление в общем коллекторе | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
208 | 7 | Давление в емкости сепарационной | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
209 | 7 | Перепад давления в ИУ между входом в сепаратор и общим трубопроводом | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
210 | 7 | Масса нефти | 2 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
211 | 7 | Объем газа | 2 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
212 | 7 | Влагосодержание нефти | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
213 | 7 | Загазованность в технологическом блоке | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
214 | 7 | Управление и контроль состояния вентилятора | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
215 | 7 | Управление и контроль состояния ПСМ | 2 | Ид, У, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000100 | 772
216 | 7 | Время, отработанное скважинами | 2 | Ии, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000001000 | 1032
217 | 7 | Контроль состояния переключающих и регулирующих устройств ИУ | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
218 | 7 | Температура в помещении ИУ | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
219 | 7 | Температура газа на выходе ИУ | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
220 | 7 | Температура жидкости на выходе ИУ | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
221 | 7 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
222 | 7 | Давление в емкости сепарационной | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
223 | 7 | Перепад давления в ИУ между входом в сепаратор и общим трубопроводом | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
224 | 7 | Масса нефти | 3 | Ид, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000010100 | 1044
225 | 7 | Объем газа | 3 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
226 | 7 | Влагосодержание нефти | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
227 | 7 | Загазованность в технологическом блоке | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
228 | 7 | Управление и контроль состояния вентилятора | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
229 | 7 | Управление и контроль состояния ПСМ | 3 | Ид, У, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000100 | 772
230 | 7 | Время, отработанное скважинами | 3 | Ии, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000001000 | 1032
231 | 7 | Контроль состояния переключающих и регулирующих устройств ИУ | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
232 | 8 | Температура в помещении ИУ | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
233 | 8 | Температура потока на выходе ИУ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
234 | 8 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
235 | 8 | Масса нефти | 1 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
236 | 8 | Объем газа | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
237 | 8 | Влагосодержание нефти | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
238 | 8 | Перепад давления на фильтре | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
239 | 8 | Загазованность в технологическом блоке | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
240 | 8 | Управление и контроль состояния вентилятором | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
241 | 8 | Управление и контроль состояния ПСМ | 1 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001000000100 | 516
242 | 8 | Время, отработанное скважинами | 1 | Ии, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000001000 | 1032
243 | 8 | Температура в помещении ИУ | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
244 | 8 | Температура потока на выходе ИУ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
245 | 8 | Давление в общем коллекторе | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
246 | 8 | Масса нефти | 2 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
247 | 8 | Объем газа | 2 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
248 | 8 | Влагосодержание нефти | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
249 | 8 | Перепад давления на фильтре | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
250 | 8 | Загазованность в технологическом блоке | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
251 | 8 | Управление и контроль состояния вентилятором | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
252 | 8 | Управление и контроль состояния ПСМ | 2 | Ид, У, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000100 | 772
253 | 8 | Время, отработанное скважинами | 2 | Ии, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000001000 | 1032
254 | 8 | Температура в помещении ИУ | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
255 | 8 | Температура потока на выходе ИУ | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
256 | 8 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
257 | 8 | Масса нефти | 3 | Ид, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000010100 | 1044
258 | 8 | Объем газа | 3 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
259 | 8 | Влагосодержание нефти | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
260 | 8 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
261 | 8 | Загазованность в технологическом блоке | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
262 | 8 | Управление и контроль состояния вентилятором | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
263 | 8 | Управление и контроль состояния ПСМ | 3 | Ид, У, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000100 | 772
264 | 8 | Время, отработанное скважинами | 3 | Ии, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000001000 | 1032
265 | 9 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им, Ид, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000000111 | 7
266 | 9 | Состояние насоса | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
267 | 9 | Расход реагента | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
268 | 9 | Уровень реагента | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
269 | 9 | Давление в общем коллекторе | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
270 | 9 | Состояние насоса | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
271 | 9 | Расход реагента | 2 | Им, Ид, Р, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
272 | 9 | Уровень реагента | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
273 | 9 | Температура реагента | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
274 | 9 | Температура в отсеке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
275 | 9 | Загазованность в отсеке | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
276 | 9 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
277 | 9 | Состояние насоса | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
278 | 9 | Расход реагента | 3 | Им, Ид, Р, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
279 | 9 | Уровень реагента | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
280 | 9 | Температура реагента | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
281 | 9 | Температура в отсеке | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
282 | 9 | Загазованность в отсеке | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
283 | 10 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им, Ид, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000000111 | 7
284 | 10 | Состояние насоса | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
285 | 10 | Расход реагента | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
286 | 10 | Уровень реагента | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
287 | 10 | Давление в общем коллекторе | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
288 | 10 | Состояние насоса | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
289 | 10 | Расход реагента | 2 | Им, Ид, Р, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
290 | 10 | Уровень реагента | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
291 | 10 | Температура реагента | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
292 | 10 | Температура в отсеке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
293 | 10 | Загазованность в отсеке | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
294 | 10 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
295 | 10 | Состояние насоса | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
296 | 10 | Расход реагента | 3 | Им, Ид, Р, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
297 | 10 | Уровень реагента | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
298 | 10 | Температура реагента | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
299 | 10 | Температура в отсеке | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
300 | 10 | Загазованность в отсеке | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
301 | 11 | Предельное усилие на барабане | 0 | Ид, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000100 | 1284
302 | 11 | Количество проходов в сутки | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
303 | 11 | Состояние (работа/авария/ затяжки/посадки) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
304 | 11 | Скребок. Глубина посадки | 0 | Ид, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000100 | 1284
305 | 11 | Натяжение проволоки выше | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
306 | 12 | Давление после регулирующего клапана (изб.) | 1 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
307 | 12 | Давление на линии подачи метанола (изб.) | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
308 | 12 | Температура после регулирующего клапана | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
309 | 12 | Расход газа | 1 | Ид, Ии, ИНТ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000011100 | 28
310 | 12 | Положение, состояние и управление РА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
311 | 12 | Загазованность | 1 | Ид, С, З, ИНТ, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
312 | 12 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
313 | 12 | Давление после регулирующего клапана (изб.) | 2 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
314 | 12 | Давление на линии подачи метанола (изб.) | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
315 | 12 | Температура после регулирующего клапана | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
316 | 12 | Расход газа | 2 | Ид, Ии, ИНТ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000011100 | 28
317 | 12 | Положение, состояние и управление РА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
318 | 12 | Загазованность | 2 | Ид, С, З, ИНТ, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
319 | 12 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
320 | 12 | Давление после регулирующего клапана (изб.) | 3 | Ид, Им, С, З, ИНТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
321 | 12 | Давление на линии подачи метанола (изб.) | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
322 | 12 | Температура после регулирующего клапана | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
323 | 12 | Расход газа | 3 | Ид, Ии, ИНТ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000011100 | 28
324 | 12 | Положение, состояние и управление РА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
325 | 12 | Загазованность | 3 | Ид, С, З, ИНТ, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
326 | 12 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
327 | 13 | Давление | 1 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
328 | 13 | Давление до регулятора | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
329 | 13 | Расход метанола | 1 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
330 | 13 | Загазованность | 1 | Ид, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
331 | 13 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
332 | 13 | Давление | 2 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
333 | 13 | Давление до регулятора | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
334 | 13 | Расход метанола | 2 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
335 | 13 | Загазованность | 2 | Ид, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
336 | 13 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
337 | 13 | Давление | 3 | Ид, Им, С, У, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000011100000110 | 1798
338 | 13 | Давление до регулятора | 3 | Им, Ф | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000010 | 1026
339 | 13 | Расход метанола | 3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
340 | 13 | Загазованность | 3 | Ид, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
341 | 13 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
342 | 14 | Давление | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
343 | 14 | Давление на фильтре | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
344 | 14 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
345 | 14 | Клапан соленоидный | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
346 | 14 | Давление | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
347 | 14 | Давление на фильтре | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
348 | 14 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
349 | 14 | Клапан соленоидный | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
350 | 14 | Давление | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
351 | 14 | Давление на фильтре | 3 | Им, Ф | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000010 | 1026
352 | 14 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
353 | 14 | Клапан соленоидный | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
354 | 15 | Давление на линии задавочного раствора в скважину (изб.) | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
355 | 16 | Давление в нефтесборном коллекторе | 0 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
356 | 16 | Температура в нефтесборном коллекторе | 0 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
357 | 16 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
358 | 17 | Уровень жидкости | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
359 | 17 | Уровень жидкости | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
360 | 17 | Температура жидкости в емкости | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
361 | 17 | Загазованность в зоне емкости | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
362 | 17 | Уровень жидкости | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
363 | 17 | Температура жидкости в емкости | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
364 | 17 | Загазованность в зоне емкости | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
365 | 18 | Давление в высоконапорном водоводе | 0 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
366 | 18 | Температура в высоконапорном водоводе | 0 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
367 | 19 | Давление на выкидной линии | 1 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000010 | 258
368 | 19 | Состояние насоса | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
369 | 19 | Общая авария со станции управления | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
370 | 19 | Активная энергия | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
371 | 19 | Расход перекачиваемой воды | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
372 | 19 | Загазованность в зоне скважин | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
373 | 19 | Отключение насоса по блокировкам | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
374 | 19 | Ток электродвигателя | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
375 | 19 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
376 | 19 | Состояние насоса | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
377 | 19 | Общая авария со станции управления | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
378 | 19 | Ток по фазе А, В, С | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
379 | 19 | Напряжение по фазе А, В, С | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
380 | 19 | Мгновенная активная мощность | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
381 | 19 | Коэффициент мощности | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
382 | 19 | Активная энергия | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
383 | 19 | Расход перекачиваемой воды | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
384 | 19 | Загазованность в зоне скважин | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
385 | 19 | Отключение насоса по блокировкам | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
386 | 19 | Ток электродвигателя | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
387 | 19 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
388 | 19 | Состояние насоса | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
389 | 19 | Общая авария со станции управления | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
390 | 19 | Ток по фазе А, В, С | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
391 | 19 | Напряжение по фазе А, В, С | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
392 | 19 | Мгновенная активная мощность | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
393 | 19 | Коэффициент мощности | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
394 | 19 | Активная энергия | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
395 | 19 | Расход перекачиваемой воды | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
396 | 19 | Температура подшипника | 3 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
397 | 19 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
398 | 19 | Отключение насоса по блокировкам | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
399 | 19 | Измерение температуры воды | 3 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
400 | 20 | Ток электродвигателя насоса | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
401 | 20 | Расход воды | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
402 | 20 | Уровень в резервуарах | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
403 | 20 | Давление на приеме насоса | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
404 | 20 | Давление на выкиде насоса | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
405 | 20 | Температура подшипников агрегата | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
406 | 20 | Температура гидропяты | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
407 | 20 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
408 | 20 | Осевое смещение вала насосного агрегата | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
409 | 20 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
410 | 20 | Вибрация насосного агрегата | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
411 | 20 | Контроль положения защитного кожуха | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
412 | 20 | Давление масла в маслолинии | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
413 | 20 | Уровень масла в маслобаке | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
414 | 20 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
415 | 20 | Ток электродвигателя насоса | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
416 | 20 | Расход воды | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
417 | 20 | Уровень в резервуарах | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
418 | 20 | Давление на приеме насоса | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
419 | 20 | Давление на выкиде насоса | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
420 | 20 | Температура подшипников агрегата | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
421 | 20 | Температура гидропяты | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
422 | 20 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
423 | 20 | Осевое смещение вала насосного агрегата | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
424 | 20 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
425 | 20 | Вибрация насосного агрегата | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
426 | 20 | Контроль положения защитного кожуха | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
427 | 20 | Давление масла в маслолинии | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
428 | 20 | Уровень масла в маслобаке | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
429 | 20 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
430 | 20 | Ток электродвигателя насоса | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
431 | 20 | Расход воды | 3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
432 | 20 | Уровень в резервуарах | 3 | Ид, С, З, ИНТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
433 | 20 | Давление на приеме насоса | 3 | Ид, С, З, ИНТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
434 | 20 | Давление на выкиде насоса | 3 | Ид, С, З, ИНТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
435 | 20 | Температура подшипников агрегата | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
436 | 20 | Температура гидропяты | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
437 | 20 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
438 | 20 | Осевое смещение вала насосного агрегата | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
439 | 20 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
440 | 20 | Вибрация насосного агрегата | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
441 | 20 | Контроль положения защитного кожуха | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
442 | 20 | Давление масла в маслолинии | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
443 | 20 | Уровень масла в маслобаке | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
444 | 20 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
445 | 21 | Загазованность в помещении машинного зала | 0 | С, З, ИНТ, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010001 | 1297
446 | 21 | Пожар в машинном зале | 0 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
447 | 21 | Температура воздуха в помещении машинного зала | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
448 | 21 | Несанкционированный вход в машинный зал | 0 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
449 | 21 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
450 | 21 | Состояние подпорного насосного агрегата | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
451 | 21 | Запрет пуска незаполненного насоса | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
452 | 21 | Перепад давления на фильтре | 0 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
453 | 21 | Давление в приёмной линии | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
454 | 21 | Давление в нагнетательной линии | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
455 | 21 | Температура перекачиваемой жидкости | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
456 | 21 | Температура подшипников электродвигателя (рабочего, полевого) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
457 | 21 | Температура упорно-радиального подшипника насоса | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
458 | 21 | Вибрация (горизонтальная, вертикальная) электродвигателя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
459 | 21 | Вибрация (горизонтальная, вертикальная) насоса | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
460 | 21 | Температура обмоток статора электродвигателя (защита от перегрузки) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
461 | 21 | Утечки торцевого уплотнения вала насоса | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
462 | 21 | Частота вращения вала | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
463 | 21 | Учёт моточасов | 0 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
464 | 21 | Состояние основного насосного агрегата | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
465 | 21 | Перепад давления на фильтре | 0 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
466 | 21 | Давление в приёмной линии | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
467 | 21 | Температура на приёме насоса | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
468 | 21 | Давление на нагнетании насоса (до обратного клапана) | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
469 | 21 | Давление в нагнетательной линии (до регулирующей / запорно-регулирующей арматуры с электроприводом) | 0 | Им, Ид, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
470 | 21 | Давление на нагнетании насоса (после регулирующей / запорно-регулирующей арматуры с электроприводом) | 0 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
471 | 21 | Расход в нагнетательной линии | 0 | Им, Ид, Ии, Ф | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000001110 | 1038
472 | 21 | Вибрация насоса (горизонтальная, вертикальная) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
473 | 21 | Вибрация электродвигателя (горизонтальная, вертикальная) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
474 | 21 | Температура подшипников насоса (с рабочей и полевой сторон) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
475 | 21 | Температура подшипников электродвигателя (с рабочей и полевой сторон) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
476 | 21 | Температура в линии разгрузки гидравлической пяты | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
477 | 21 | Давление в линии разгрузки гидравлической пяты | 0 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
478 | 21 | Температура упорного подшипника насоса | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
479 | 21 | Осевой сдвиг вала насоса | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
480 | 21 | Утечки через уплотнения | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
481 | 21 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 0 | С, Ф, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
482 | 21 | Учёт моточасов | 0 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
483 | 21 | Частота вращения вала | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
484 | 21 | Ток электродвигателя | 0 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
485 | 21 | Температура меди и стали статора электродвигателя (фазы U, V, W) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
486 | 21 | Состояние маслонасоса (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
487 | 21 | Состояние аппаратов воздушного охлаждения (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
488 | 21 | Уровень масла в маслобаке | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
489 | 21 | Концентрация воды в масле | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
490 | 21 | Температура масла в маслобаке | 0 | Ид, С, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
491 | 21 | Давление на нагнетании маслонасоса | 0 | Им, Ид, С, У, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
492 | 21 | Перепад давления на маслофильтре | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
493 | 21 | Давление масла в конце линии (в подшипниках насоса) | 0 | Им, Ид, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
494 | 21 | Температура масла в контуре (после АВО) | 0 | Им, Ид, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
495 | 21 | Частота вращения вала | 0 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
496 | 21 | Учёт моточасов | 0 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
497 | 21 | Состояние электрического нагревателя (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
498 | 21 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
499 | 21 | Состояние аппаратов воздушного охлаждения (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
500 | 21 | Уровень масла в маслобаке | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
501 | 21 | Концентрация воды в масле | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
502 | 21 | Температура масла в маслобаке | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
503 | 21 | Давление на нагнетании маслонасоса | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
504 | 21 | Перепад давления на маслофильтре | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
505 | 21 | Давление масла в конце линии (в подшипниках электродвигателя) | 0 | Им, Ид, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
506 | 21 | Температура масла в контуре (после АВО) | 0 | Им, Ид, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
507 | 21 | Частота вращения вала | 0 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
508 | 21 | Учёт моточасов | 0 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
509 | 21 | Состояние электрического нагревателя (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
510 | 21 | Состояние маслонасоса (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
511 | 21 | Состояние аппаратов воздушного охлаждения (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
512 | 21 | Уровень масла в маслобаке | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
513 | 21 | Концентрация воды в масле | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
514 | 21 | Температура масла в маслобаке | 0 | Ид, С, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
515 | 21 | Давление на нагнетании маслонасоса | 0 | Им, Ид, С, У, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
516 | 21 | Перепад давления на маслофильтре | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
517 | 21 | Давление масла в конце линии (в подшипниках насоса) | 0 | Им, Ид, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
518 | 21 | Температура масла в контуре (после АВО) | 0 | Им, Ид, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
519 | 21 | Частота вращения вала | 0 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
520 | 21 | Учёт моточасов | 0 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
521 | 21 | Состояние электрического нагревателя (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
522 | 22 | Давление в коллекторе | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
523 | 22 | Давление на скважины | 1 | Ид, Им, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
524 | 22 | Расход воды на скважины | 1 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
525 | 22 | Давление в линии промывки | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
526 | 22 | Положение, состояние и управление ЗРА/РА с электро-/пневмоприводом | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
527 | 22 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом) | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
528 | 22 | Температура воздуха в ВРБ | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
529 | 22 | Несанкционированный вход в блок | 1 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
530 | 22 | Управление вентилятором | 1 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
531 | 22 | Давление в коллекторе | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
532 | 22 | Давление на скважины | 2 | Ид, Им, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
533 | 22 | Расход воды на скважины | 2 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
534 | 22 | Давление в линии промывки | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
535 | 22 | Положение, состояние и управление ЗРА/РА с электро-/пневмоприводом | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
536 | 22 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом) | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
537 | 22 | Температура воздуха в ВРБ | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
538 | 22 | Несанкционированный вход в блок | 2 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
539 | 22 | Управление вентилятором | 2 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
540 | 22 | Давление в коллекторе | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
541 | 22 | Давление на скважины | 3 | Ид, Им, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
542 | 22 | Расход воды на скважины | 3 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
543 | 22 | Давление в линии промывки | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
544 | 22 | Положение, состояние и управление ЗРА/РА с электро-/пневмоприводом | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
545 | 22 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом) | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
546 | 22 | Температура воздуха в ВРБ | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
547 | 22 | Несанкционированный вход в блок | 3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
548 | 22 | Управление вентилятором | 3 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
549 | 23 | Загазованность в блоке ГНУ | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
550 | 23 | Пожар в блоке ГНУ | 0 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
551 | 23 | Температура воздуха в блоке | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
552 | 23 | Несанкционированный вход в блок | 0 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
553 | 23 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
554 | 23 | Управление вентилятором | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
555 | 23 | Состояние насоса | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
556 | 23 | Перепад давления на фильтре | 0 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
557 | 23 | Давление в приёмной линии | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
558 | 23 | Температура в приёмной линии | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
559 | 23 | Давление на нагнетании насоса (до обратного клапана) | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
560 | 23 | Расход в приёмной / нагнетательной линии | 0 | Им, Ид, Ии, Ф | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000001110 | 1038
561 | 23 | Температура подшипников электродвигателя (с рабочей и полевой сторон) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
562 | 23 | Температура насосной секции | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
563 | 23 | Температура масла упорной (разгрузочной) камеры | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
564 | 23 | Давление в системе охлаждения упорной (разгрузочной) камеры | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
565 | 23 | Вибрация упорной (разгрузочной) камеры (вибрация ГНУ) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
566 | 23 | Утечки через торцевое уплотнение | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
567 | 23 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 0 | С, Ф, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
568 | 23 | Учёт моточасов | 0 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
569 | 23 | Частота вращения вала | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
570 | 23 | Ток электродвигателя | 0 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
571 | 23 | Мощность электродвигателя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
572 | 23 | Состояние системы охлаждения упорной камеры | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
573 | 23 | Уровень масла в упорной камере | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
574 | 24 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
575 | 24 | Давление на скважину | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
576 | 24 | Расход воды на скважину | 1 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
577 | 24 | Температура в общем коллекторе | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
578 | 24 | Температура в блоке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
579 | 24 | Загазованность в блоке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
580 | 24 | Управление вентилятором | 1 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
581 | 24 | Давление в общем коллекторе | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
582 | 24 | Давление на скважину | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
583 | 24 | Расход воды на скважину | 2 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
584 | 24 | Температура в общем коллекторе | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
585 | 24 | Температура в блоке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
586 | 24 | Загазованность в блоке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
587 | 24 | Управление вентилятором | 2 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
588 | 24 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
589 | 24 | Давление на скважину | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
590 | 24 | Расход воды на скважину | 3 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100001100 | 1292
591 | 24 | Температура в общем коллекторе | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
592 | 24 | Температура в блоке | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
593 | 24 | Загазованность в блоке | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
594 | 24 | Управление вентилятором | 3 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
595 | 25 | Давление на устье скважины | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
596 | 25 | Давление перед штуцером скважины | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
597 | 25 | Расход воды на скважину | 1 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
598 | 25 | Загазованность в зоне скважин | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
599 | 25 | Давление на устье скважины | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
600 | 25 | Давление перед штуцером скважины | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
601 | 25 | Расход воды на скважину | 2 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
602 | 25 | Загазованность в зоне скважин | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
603 | 25 | Давление на устье скважины | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000000010110 | 22
604 | 25 | Давление перед штуцером скважины | 3 | Им, Ид, С, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
605 | 25 | Расход воды на скважину | 3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
606 | 25 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
607 | 26 | Уровень жидкости в емкости | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
608 | 26 | Температура жидкости в емкости | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
609 | 26 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
610 | 26 | Загазованность в зоне емкости у насоса | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
611 | 26 | Состояние насосного агрегата | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
612 | 26 | Давление на трубопроводе нагнетания насоса (изб.) | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
613 | 26 | Температура подшипников насоса | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
614 | 26 | Температура подшипников электродвигателя | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
615 | 26 | Учёт моточасов | 1 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
616 | 26 | Ток электродвигателя | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
617 | 26 | Напряжение электродвигателя | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
618 | 26 | Мощность электродвигателя | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
619 | 26 | Давление в буферной полости (датчик давления) | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
620 | 26 | Температура жидкости в бачке буферной полости | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
621 | 26 | Уровень масла в буферной жидкости | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
622 | 26 | Контроль наличия кожуха муфты | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
623 | 26 | Состояние ТЭН | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
624 | 26 | Загазованность в укрытии | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
625 | 26 | Пожар в укрытии | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
626 | 26 | Температура воздуха в укрытии | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
627 | 26 | Несанкционированный вход в укрытие | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
628 | 26 | Уровень жидкости в емкости | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
629 | 26 | Температура жидкости в емкости | 2 | Им, Ид, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
630 | 26 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
631 | 26 | Загазованность в зоне емкости у насоса | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
632 | 26 | Состояние насосного агрегата | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
633 | 26 | Давление на трубопроводе нагнетания насоса (изб.) | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
634 | 26 | Температура подшипников насоса | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
635 | 26 | Температура подшипников электродвигателя | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
636 | 26 | Утечки в ходовую часть (в дренажной полости) | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
637 | 26 | Учёт моточасов | 2 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
638 | 26 | Ток электродвигателя | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
639 | 26 | Напряжение электродвигателя | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
640 | 26 | Мощность электродвигателя | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
641 | 26 | Давление в буферной полости (датчик давления) | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
642 | 26 | Температура жидкости в бачке буферной полости | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
643 | 26 | Уровень масла в буферной жидкости | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
644 | 26 | Контроль наличия кожуха муфты | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
645 | 26 | Состояние ТЭН | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
646 | 26 | Загазованность в укрытии | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
647 | 26 | Пожар в укрытии | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
648 | 26 | Температура воздуха в укрытии | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
649 | 26 | Несанкционированный вход в укрытие | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
650 | 26 | Уровень жидкости в емкости | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
651 | 26 | Температура жидкости в емкости | 3 | Им, Ид, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
652 | 26 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
653 | 26 | Загазованность в зоне емкости у насоса | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
654 | 26 | Состояние насосного агрегата | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
655 | 26 | Давление на трубопроводе нагнетания насоса (изб.) | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
656 | 26 | Температура подшипников насоса | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
657 | 26 | Температура подшипников электродвигателя | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
658 | 26 | Утечки в ходовую часть (в дренажной полости) | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
659 | 26 | Учёт моточасов | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
660 | 26 | Ток электродвигателя | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
661 | 26 | Напряжение электродвигателя | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
662 | 26 | Мощность электродвигателя | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
663 | 26 | Давление в буферной полости (датчик давления) | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
664 | 26 | Температура жидкости в бачке буферной полости | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
665 | 26 | Уровень масла в буферной жидкости | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
666 | 26 | Контроль наличия кожуха муфты | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
667 | 26 | Состояние ТЭН | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
668 | 26 | Загазованность в укрытии | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
669 | 26 | Пожар в укрытии | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
670 | 26 | Температура воздуха в укрытии | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
671 | 26 | Несанкционированный вход в укрытие | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
672 | 27 | Загазованность в помещении технологического отсека / блока | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
673 | 27 | Несанкционированный вход в технологический отсек / блок | 1 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
674 | 27 | Пожар в помещении технологического отсека / блока | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
675 | 27 | Температура воздуха в технологическом отсеке / блоке | 1 | С, Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000101000000 | 320
676 | 27 | Состояние вентилятора | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
677 | 27 | Уровень реагента в емкости (текущий) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
678 | 27 | Уровень реагента в технологической емкости (текущий) | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
679 | 27 | Температура реагента в технологической емкости | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
680 | 27 | Состояние ТЭН | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
681 | 27 | Состояние дозировочного насосного агрегата | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
682 | 27 | Состояние перемешивающего насосного агрегата | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
683 | 27 | Давление реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов (изб.) | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
684 | 27 | Перепад давления на фильтре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
685 | 27 | Расход реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
686 | 27 | Загазованность в помещении технологического отсека / блока | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
687 | 27 | Несанкционированный вход в технологический отсек / блок | 2 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
688 | 27 | Пожар в помещении технологического отсека / блока | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
689 | 27 | Температура воздуха в технологическом отсеке / блоке | 2 | С, Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000101000000 | 320
690 | 27 | Состояние вентилятора | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
691 | 27 | Уровень реагента в емкости (текущий) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
692 | 27 | Уровень реагента в технологической емкости (текущий) | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
693 | 27 | Температура реагента в технологической емкости | 2 | Им, Ид, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
694 | 27 | Состояние ТЭН | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
695 | 27 | Состояние дозировочного насосного агрегата | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
696 | 27 | Состояние перемешивающего насосного агрегата | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
697 | 27 | Давление реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов (изб.) | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
698 | 27 | Перепад давления на фильтре | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
699 | 27 | Расход реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов | 2 | Ид, Ии, С, Ф, Р | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101001100 | 1356
700 | 27 | Загазованность в помещении технологического отсека / блока | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
701 | 27 | Несанкционированный вход в технологический отсек / блок | 3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
702 | 27 | Пожар в помещении технологического отсека / блока | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
703 | 27 | Температура воздуха в технологическом отсеке / блоке | 3 | Ид, С, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
704 | 27 | Состояние вентилятора | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
705 | 27 | Уровень реагента в емкости (текущий) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
706 | 27 | Уровень реагента в технологической емкости (текущий) | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
707 | 27 | Температура реагента в технологической емкости | 3 | Им, Ид, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
708 | 27 | Состояние ТЭН | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
709 | 27 | Состояние дозировочного насосного агрегата | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
710 | 27 | Состояние перемешивающего насосного агрегата | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
711 | 27 | Давление реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов (изб.) | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
712 | 27 | Перепад давления на фильтре | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
713 | 27 | Расход реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов | 3 | Ид, Ии, С, Ф, Р | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101001100 | 1356
714 | 28 | Загазованность в помещении технологического отсека / отсека емкостей УДХ | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
715 | 28 | Несанкционированный вход в технологический отсек / отсек емкостей УДХ | 1 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
716 | 28 | Пожар в помещении технологического отсека / отсека емкостей УДХ | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
717 | 28 | Температура воздуха в технологическом отсеке / отсека емкостей УДХ | 1 | С, Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000101000000 | 320
718 | 28 | Состояние вентилятора | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
719 | 28 | Компрессор поршневой воздушный | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
720 | 28 | Состояние дозировочного насосного агрегата | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
721 | 28 | Состояние перемешивающего насосного агрегата | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
722 | 28 | Давление реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов (изб.) | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
723 | 28 | Перепад давления на фильтре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
724 | 28 | Расход реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
725 | 28 | Загазованность в помещении технологического отсека / отсека емкостей УДХ | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
726 | 28 | Несанкционированный вход в технологический отсек / отсек емкостей УДХ | 2 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
727 | 28 | Пожар в помещении технологического отсека / отсека емкостей УДХ | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
728 | 28 | Температура воздуха в технологическом отсеке / отсека емкостей УДХ | 2 | С, Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000101000000 | 320
729 | 28 | Состояние вентилятора | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
730 | 28 | Компрессор поршневой воздушный | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
731 | 28 | Состояние дозировочного насосного агрегата | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
732 | 28 | Состояние перемешивающего насосного агрегата | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
733 | 28 | Давление реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов (изб.) | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
734 | 28 | Перепад давления на фильтре | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
735 | 28 | Расход реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов | 2 | Им, Ид, Ии, С, Ф, Р | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101001110 | 1358
736 | 28 | Загазованность в помещении технологического отсека / отсека емкостей УДХ | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
737 | 28 | Несанкционированный вход в технологический отсек / отсек емкостей УДХ | 3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
738 | 28 | Пожар в помещении технологического отсека / отсека емкостей УДХ | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
739 | 28 | Температура воздуха в технологическом отсеке / отсека емкостей УДХ | 3 | Ид, С, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
740 | 28 | Состояние вентилятора | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
741 | 28 | Компрессор поршневой воздушный | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
742 | 28 | Состояние дозировочного насосного агрегата | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
743 | 28 | Состояние перемешивающего насосного агрегата | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
744 | 28 | Давление реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов (изб.) | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
745 | 28 | Перепад давления на фильтре | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
746 | 28 | Расход реагента в нагнетательной линии дозировочных насосов | 3 | Им, Ид, Ии, С, Ф, Р | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101001110 | 1358
747 | 29 | Загазованность в помещении машинного зала | 0 | Ид, С, З, ИНТ, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
748 | 29 | Пожар в машинном зале | 0 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
749 | 29 | Температура воздуха в помещении машинного зала | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
750 | 29 | Несанкционированный вход в машинный зал | 0 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
751 | 29 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом на приёмной и нагнетательной линиях каждого насоса | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
752 | 29 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом на входном / выходном коллекторах подпорной насосной (за пределами машинного зала) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
753 | 29 | Затопление насосной | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
754 | 29 | Наличие свободного газа в потоке на входе насосной | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
755 | 29 | Состояние вентилятора | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
756 | 29 | Состояние насосного агрегата | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
757 | 29 | Состояние высоковольтного выключателя электродвигателя | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
758 | 29 | Состояние ЧРП | 0 | С, У, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
759 | 29 | Давление в приёмной линии | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
760 | 29 | Перепад давления на фильтре | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
761 | 29 | Контроль наличия потока | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
762 | 29 | Давление в нагнетательной линии | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
763 | 29 | Температура перекачиваемой жидкости (температура корпуса насоса) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
764 | 29 | Температура подшипников электродвигателя (со стороны свободного конца вала, со стороны насоса) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
765 | 29 | Температура обмоток (фазы U, V, W) и железа статора электродвигателя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
766 | 29 | Ток электродвигателя | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
767 | 29 | Вибрация (горизонтальная, вертикальная) электродвигателя со стороны свободного конца вала, со стороны насоса | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
768 | 29 | Температура горячего воздуха на выходе из статора электродвигателя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
769 | 29 | Температура холодного воздуха в корпусе электродвигателя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
770 | 29 | Температура охлаждающей жидкости на входе охладителя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
771 | 29 | Температура охлаждающей жидкости на выходе охладителя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
772 | 29 | Вибрация (горизонтальная, вертикальная) насоса со стороны свободного конца вала, со стороны электродвигателя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
773 | 29 | Температура подшипников насоса со стороны свободного конца, со стороны насоса | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
774 | 29 | Осевое смещение вала насоса | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
775 | 29 | Утечки через уплотнения вала насоса со стороны привода / со стороны свободного конца вала | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
776 | 29 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 0 | С, Ф, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
777 | 29 | Частота вращения вала | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
778 | 29 | Учёт моточасов | 0 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
779 | 29 | Загазованность в помещении машинного зала, | 0 | Ид, С, З, ИНТ, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
780 | 29 | Пожар в машинном зале | 0 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
781 | 29 | Температура воздуха в помещении машинного зала | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
782 | 29 | Несанкционированный вход в машинный зал | 0 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
783 | 29 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом на приёмной и нагнетательной линиях каждого насоса | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
784 | 29 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом на входном / выходном коллекторах подпорной насосной (за пределами машинного зала) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
785 | 29 | Затопление насосной | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
786 | 29 | Состояние вентилятора | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
787 | 29 | Состояние насосного агрегата | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
788 | 29 | Состояние высоковольтного выключателя электродвигателя | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
789 | 29 | Состояние ЧРП насоса | 0 | С, У, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
790 | 29 | Давление в приёмном трубопроводе | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
791 | 29 | Перепад давления на фильтре | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
792 | 29 | Давление в нагнетательном трубопроводе | 0 | Им, Ид, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
793 | 29 | Температура перекачиваемой жидкости в нагнетательной линии (температура корпуса насоса) | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
794 | 29 | Расход в нагнетательной линии | 0 | Им, Ид, Ии, Ф | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000001110 | 1038
795 | 29 | Температура подшипников электродвигателя (со стороны свободного конца вала, со стороны насоса) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
796 | 29 | Температура обмоток (фазы U, V, W) и сердечника статора электродвигателя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
797 | 29 | Ток электродвигателя | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
798 | 29 | Вибрация (горизонтальная, вертикальная, осевая) электродвигателя со стороны свободного конца вала, со стороны насоса | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
799 | 29 | Температура горячего воздуха на выходе из статора электродвигателя | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
800 | 29 | Температура холодного воздуха на входе электродвигателя | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
801 | 29 | Разница температур горячего и холодного воздуха на входе и выходе электродвигателя | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
802 | 29 | Температура охлаждающей жидкости на входе воздухоохладителя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
803 | 29 | Температура охлаждающей жидкости на выходе воздухоохладителя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
804 | 29 | Разница температур охлаждающей жидкости на входе и выходе электродвигателя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
805 | 29 | Разница температур холодного воздуха и охлаждающей жидкости на входе электродвигателя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
806 | 29 | Длительность продувки электродвигателя | 0 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
807 | 29 | Давление охлаждающей жидкости на входе в электродвигатель | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
808 | 29 | Давление (изб.) на входе в оболочку электродвигателя | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
809 | 29 | Давление (изб.) в оболочке (корпусе) электродвигателя | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
810 | 29 | Расход воздуха к электродвигателю | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
811 | 29 | Вибрация (горизонтальная, вертикальная, осевая) насоса со стороны свободного конца вала, со стороны электродвигателя | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
812 | 29 | Температура подшипников насоса (со стороны свободного конца, со стороны электродвигателя) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
813 | 29 | Осевое смещение вала насоса | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
814 | 29 | Утечки через уплотнения вала насоса со стороны привода / со стороны свободного конца вала | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
815 | 29 | Давление запирающей жидкости в накопительном баке | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
816 | 29 | Уровень затворной жидкости в накопительном баке | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
817 | 29 | Температура запирающей жидкости на входе в торцевое уплотнение | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
818 | 29 | Температура запирающей жидкости на выходе из торцевого уплотнения | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
819 | 29 | Контроль наличия защитного кожуха муфты насоса | 0 | С, Ф, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
820 | 29 | Частота вращения вала | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
821 | 29 | Учёт моточасов | 0 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
822 | 29 | Наличие жидкости в поддоне корпуса электродвигателя | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
823 | 29 | Состояние маслонасоса (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
824 | 29 | Состояние аппаратов воздушного охлаждения (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
825 | 29 | Состояние ЧРП маслонасоса | 0 | С, У, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
826 | 29 | Уровень масла в маслобаке | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
827 | 29 | Концентрация воды в масле | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
828 | 29 | Температура масла в маслобаке | 0 | Ид, С, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
829 | 29 | Давление на нагнетании маслонасоса | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
830 | 29 | Перепад давления на маслофильтре | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
831 | 29 | Давление масла в конце линии (в подшипниках насоса / электродвигателя) | 0 | Им, Ид, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
832 | 29 | Температура масла в контуре (после АВО) | 0 | Им, Ид, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
833 | 29 | Частота вращения вала | 0 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
834 | 29 | Учёт моточасов | 0 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
835 | 29 | Состояние электрического нагревателя (включен – отключен) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
836 | 29 | Пожар в блоке | 0 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
837 | 29 | Несанкционированный вход в блок | 0 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
838 | 29 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
839 | 29 | Состояние насоса | 0 | С, У, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
840 | 29 | Давление на нагнетании насоса | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
841 | 29 | Давление в баке-аккумуляторе давления | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
842 | 29 | Контроль потока антифриза | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
843 | 29 | Температура антифриза на входе блока | 0 | Ид, С, Р, Рс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000111000100 | 452
844 | 29 | Температура антифриза на выходе блока | 0 | Ид, С, Р, Рс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000111000100 | 452
845 | 29 | Состояние ТЭН | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
846 | 29 | Уровень охлаждающей жидкости в аккумуляторе давления | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
847 | 29 | Состояние вентилятора | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
848 | 29 | Частота вращения вентилятора | 0 | Ид, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000001000100 | 68
849 | 29 | Температура окружающей среды | 0 | Ид, Рс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000010000100 | 132
850 | 29 | Состояния жалюзи | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
851 | 29 | Контроль питающего напряжения на системе шин | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
852 | 29 | Учёт моточасов | 0 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
853 | 30 | Загазованность в помещении машинного зала | 1 | Ид, С, З, ИНТ, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
854 | 30 | Пожар в машинном зале | 1 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
855 | 30 | Температура воздуха в помещении машинного зала | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
856 | 30 | Несанкционированный вход в машинный зал | 1 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
857 | 30 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
858 | 30 | Регистрация жидкости в линии дренажа с пола машинного зала (затопление пола насосной) | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
859 | 30 | Состояние насосного агрегата | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
860 | 30 | Перепад давления на фильтре | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
861 | 30 | Давление в приёмной линии насоса | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
862 | 30 | Давление на нагнетании насоса (до обратного клапана) | 1 | Им, Ид, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
863 | 30 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
864 | 30 | Осевой сдвиг вала насоса | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
865 | 30 | Утечки через уплотнение | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
866 | 30 | Температура перекачиваемого продукта | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
867 | 30 | Температура подшипников насоса | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
868 | 30 | Температура подшипников электродвигателя | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
869 | 30 | Вибрация насоса (горизонтальная, вертикальная) | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
870 | 30 | Вибрация электродвигателя (горизонтальная, вертикальная) | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
871 | 30 | Ток электродвигателя | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
872 | 30 | Температура меди и стали статора электродвигателя (фазы U, V, W) | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
873 | 30 | Температура масла | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
874 | 30 | Уровень масла в масленке постоянного уровня | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
875 | 30 | Учёт моточасов | 1 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
876 | 30 | Частота вращения вала | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
877 | 30 | Потребляемая мощность | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
878 | 30 | Загазованность в помещении машинного зала | 2 | Ид, С, З, ИНТ, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
879 | 30 | Пожар в машинном зале | 2 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
880 | 30 | Температура воздуха в помещении машинного зала | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
881 | 30 | Несанкционированный вход в машинный зал | 2 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
882 | 30 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
883 | 30 | Регистрация жидкости в линии дренажа с пола машинного зала (затопление пола насосной) | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
884 | 30 | Состояние насосного агрегата | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
885 | 30 | Перепад давления на фильтре | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
886 | 30 | Давление в приёмной линии насоса | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
887 | 30 | Давление на нагнетании насоса (до обратного клапана) | 2 | Им, Ид, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
888 | 30 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
889 | 30 | Осевой сдвиг вала насоса | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
890 | 30 | Утечки через уплотнение | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
891 | 30 | Температура перекачиваемого продукта | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
892 | 30 | Температура подшипников насоса | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
893 | 30 | Температура подшипников электродвигателя | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
894 | 30 | Вибрация насоса (горизонтальная, вертикальная) | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
895 | 30 | Вибрация электродвигателя (горизонтальная, вертикальная) | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
896 | 30 | Ток электродвигателя | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
897 | 30 | Температура меди и стали статора электродвигателя (фазы U, V, W) | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
898 | 30 | Температура масла | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
899 | 30 | Уровень масла в масленке постоянного уровня | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
900 | 30 | Учёт моточасов | 2 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
901 | 30 | Частота вращения вала | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
902 | 30 | Потребляемая мощность | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
903 | 30 | Загазованность в помещении машинного зала | 3 | Ид, С, З, ИНТ, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
904 | 30 | Пожар в машинном зале | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
905 | 30 | Температура воздуха в помещении машинного зала | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
906 | 30 | Несанкционированный вход в машинный зал | 3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
907 | 30 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
908 | 30 | Регистрация жидкости в линии дренажа с пола машинного зала (затопление пола насосной) | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
909 | 30 | Состояние насосного агрегата | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
910 | 30 | Перепад давления на фильтре | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
911 | 30 | Давление в приёмной линии насоса | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
912 | 30 | Давление на нагнетании насоса (до обратного клапана) | 3 | Им, Ид, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
913 | 30 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
914 | 30 | Осевой сдвиг вала насоса | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
915 | 30 | Утечки через уплотнение | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
916 | 30 | Температура перекачиваемого продукта | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
917 | 30 | Температура подшипников насоса | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
918 | 30 | Температура подшипников электродвигателя | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
919 | 30 | Вибрация насоса (горизонтальная, вертикальная) | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
920 | 30 | Вибрация электродвигателя (горизонтальная, вертикальная) | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
921 | 30 | Ток электродвигателя | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
922 | 30 | Температура меди и стали статора электродвигателя (фазы U, V, W) | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
923 | 30 | Температура масла | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
924 | 30 | Уровень масла в масленке постоянного уровня | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
925 | 30 | Учёт моточасов | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000010000000 | 128
926 | 30 | Частота вращения вала | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
927 | 30 | Потребляемая мощность | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
928 | 31 | Ток электродвигателя насоса | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
929 | 31 | Уровень в резервуарах | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
930 | 31 | Давление на приеме насоса | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
931 | 31 | Давление на выкиде насоса | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
932 | 31 | Температура подшипников насоса (рабочая/полевая) | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
933 | 31 | Температура подшипников электродвигателя (рабочая/полевая) | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
934 | 31 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
935 | 31 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
936 | 31 | Вибрация агрегата | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
937 | 31 | Осевое смещение вала насоса | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
938 | 31 | Перепад давления на фильтре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
939 | 31 | Контроль положения защитного кожуха | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
940 | 31 | Электрозащита | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
941 | 31 | Ток электродвигателя насоса | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
942 | 31 | Уровень в резервуарах | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
943 | 31 | Давление на приеме насоса | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
944 | 31 | Давление на выкиде насоса | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
945 | 31 | Температура подшипников насоса (рабочая/полевая) | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
946 | 31 | Температура подшипников электродвигателя (рабочая/полевая) | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
947 | 31 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
948 | 31 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
949 | 31 | Вибрация агрегата | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
950 | 31 | Осевое смещение вала насоса | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
951 | 31 | Перепад давления на фильтре | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
952 | 31 | Контроль положения защитного кожуха | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
953 | 31 | Электрозащита | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
954 | 31 | Ток электродвигателя насоса | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
955 | 31 | Уровень в резервуарах | 3 | Ид, С, З, ИНТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
956 | 31 | Давление на приеме насоса | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
957 | 31 | Давление на выкиде насоса | 3 | Ид, С, З, ИНТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
958 | 31 | Температура подшипников насоса (рабочая/полевая) | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
959 | 31 | Температура подшипников электродвигателя (рабочая/полевая) | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
960 | 31 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
961 | 31 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
962 | 31 | Вибрация агрегата | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
963 | 31 | Осевое смещение вала насоса | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
964 | 31 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
965 | 31 | Контроль положения защитного кожуха | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
966 | 31 | Электрозащита | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
967 | 32 | Уровень конденсата в входном сепараторе | 0 | Ид, Им, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
968 | 32 | Давление газа перед входным сепаратором | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
969 | 32 | Температура газа перед входным сепаратором | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
970 | 32 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
971 | 32 | Температура газа на входе первой ступени после входного сепаратора | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
972 | 32 | Давление газа на входе первой ступени после входного сепаратора | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
973 | 32 | Температура газа перед АВО после первой ступени | 0 | Ид, Им, С, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100000111 | 1287
974 | 32 | Температура газа перед сепаратором 1ой ступени | 0 | Ид, Им, Р, С, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
975 | 32 | Давление газа на входе второй ступени компрессора | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
976 | 32 | Температура газа на входе второй ступени компрессора | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
977 | 32 | Уровень конденсата в сепараторе 1ой ступени | 0 | Ид, Им, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
978 | 32 | Температура газа перед АВО после второй ступени | 0 | Ид, Им, С, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100000111 | 1287
979 | 32 | Температура газа перед сепаратором 2ой ступени | 0 | Ид, Им, Р, С, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
980 | 32 | Давление газа после сепаратора 2ой ступени | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
981 | 32 | Температура после выходного 2ой ступени | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
982 | 32 | Уровень конденсата в сепараторе 2ой ступени | 0 | Ид, Им, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
983 | 32 | Расход компримируемого газа | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
984 | 32 | Перепад давления на АВО | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
985 | 32 | Двойная амплитуда виброперемещений шеек ротора компрессора относительно корпусов подшипниковых узлов | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
986 | 32 | Осевой сдвиг ротора компрессора | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
987 | 33 | Уровень масла в маслобаке | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
988 | 33 | Давления масла на нагнетании насосов перед АВО | 0 | Ид, Им, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010001000110 | 1094
989 | 33 | Температура масла перед АВО | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
990 | 33 | Температура масла после АВО | 0 | Ид, Им, Р, С, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
991 | 33 | Перепад давления на фильтре | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
992 | 33 | Датчик протока масла | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
993 | 33 | Давления масла на нагнетании насосов после АВО перед входом в компрессор | 0 | Ид, Им, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100000111 | 1287
994 | 33 | Индикация работы насосов | 0 | У, С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
995 | 33 | Уровень масла в напорном баке | 0 | Ид, Р, С, Ф, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000101 | 1349
996 | 33 | Температура масла в маслобаке | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
997 | 33 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
998 | 34 | Температура топливного газа на входе в систему подачи газа к ГТД | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
999 | 34 | Давление топливного газа на входе в систему подачи газа к ГТД | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1000 | 34 | Давление в системе автономного пускового топливного газа ГТД | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1001 | 34 | Перепад давления на фильтре топливного газа ГТД | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1002 | 34 | Расход топливного газа к ГТД | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1003 | 34 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1004 | 34 | Температура топливного газа на входе в ГТД | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1005 | 34 | Давление топливного газа на входе в ГТД | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1006 | 34 | Температура воздуха в пневмосистеме газокомпрессора | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1007 | 34 | Расход воздуха в пневмосистеме газокомпрессора | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1008 | 34 | Температура воздуха в пневмосистеме на входе газокомпрессор | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1009 | 34 | Давление уплотнительного газа в сбросной линии на свечу | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1010 | 34 | Расход уплотнительного газа в сбросной линии на свечу | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1011 | 34 | Температура уплотнительного газа после теплообменного аппарата | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1012 | 34 | Перепад давления на фильтрах масла | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1013 | 34 | Перепад давления торцевые уплотнения – газ. | 0 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1014 | 34 | Температура уплотнительного газа на входе в газокомпрессор | 0 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1015 | 34 | Загазованность | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1016 | 34 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1017 | 34 | Давление уплотнительного газа после теплообменного аппарата | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1018 | 35 | Загазованность на наружной площадке сооружений и внутри блока | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1019 | 35 | Пожар в блоке | 0 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1020 | 35 | Температура воздуха в помещении блока | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1021 | 35 | Несанкционированный вход в блок | 0 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
1022 | 35 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1023 | 35 | Уровень конденсата | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1024 | 35 | Перепад давления на фильтре газа | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1025 | 35 | Уровень конденсата | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1026 | 35 | Уровень масла | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1027 | 35 | Давление газа перед фильтром | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1028 | 35 | Давление газа после фильтра | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1029 | 35 | Учет моточасов работы | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1030 | 35 | Температура газа на входе | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1031 | 35 | Давление газа на входе | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1032 | 35 | Давление газа в момент пуска | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1033 | 35 | Температура подшипников | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1034 | 35 | Температура статора | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1035 | 35 | Осевой сдвиг ротора | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1036 | 35 | Вибрация компрессора в 2-х точках | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1037 | 35 | Давление газа на выходе | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1038 | 35 | Перепад давления «масло к торцевым уплотнениям - газ» | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1039 | 35 | Давление инертного газа | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1040 | 35 | Состояние кожуха полумуфты | 0 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
1041 | 35 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе при работе на вакууме | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1042 | 35 | Температура газа на выходе | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1043 | 35 | Давление газа на выходе компрессорного блока | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1044 | 35 | Температура масла после системы охлаждения масла | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1045 | 35 | Давление масла после маслонасоса | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1046 | 35 | Температура масла в маслобаках | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1047 | 35 | Состояние ТЭНов | 0 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
1048 | 35 | Уровень масла в маслобаках | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1049 | 35 | Состояние маслонасоса | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1050 | 35 | Перепад давления на фильтре масла | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1051 | 35 | Давление масла перед золотниковым регулятором | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1052 | 35 | Давление масла перед компрессором | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1053 | 35 | Температура масла | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1054 | 35 | Давление масла | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1055 | 35 | Давление масла перед подачей к торцевым уплотнениям и подшипникам | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1056 | 35 | Перепад давления на фильтрах масла | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1057 | 35 | Температура масла в маслобаках | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1058 | 35 | Уровень масла в маслобаках | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1059 | 35 | Состояние маслонасоса | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1060 | 35 | Температура антифриза на входе системы | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1061 | 35 | Температура антифриза на выходе системы | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1062 | 35 | Давление антифриза после центробежного насоса антифриза | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1063 | 35 | Состояние, управление | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1064 | 35 | Состояние, управление | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1065 | 35 | Температура газа на выходе блока компрессорной станции | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1066 | 36 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1067 | 36 | Состояние вентилятора АВО газа | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1068 | 36 | Положение жалюзи № 1 АВО газа | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1069 | 36 | Температура газа на входе в компрессор | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1070 | 36 | Температура в цилиндрах компрессора | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1071 | 36 | Температура газа на выходе компрессорной установки | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1072 | 36 | Температура воздуха на входе в теплообменник АВО | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1073 | 36 | Давление газа на входе в компрессор | 0 | Ид, Им, С, У, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000001100000111 | 775
1074 | 36 | Давление газа на выходе из компрессора | 0 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
1075 | 36 | Уровень конденсата в сепараторе | 0 | С, У, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1076 | 36 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом сброса дренажа и сепаратора | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1077 | 36 | Состояние пускового насоса смазки компрессора | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1078 | 36 | Состояние предпускового подогревателя масла компрессора | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1079 | 36 | Состояние греющего кабеля маслобака лубрикаторного масла | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1080 | 36 | Давление масла в системе смазки компрессора | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1081 | 36 | Температура масла в системе смазки компрессора | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1082 | 36 | Наличие потока масла в системе смазки компрессора точка 1 | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1083 | 36 | Наличие потока масла в системе смазки компрессора точка 2 | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1084 | 36 | Уровень масла в картере компрессора | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1085 | 36 | Температура подшипников компрессоров | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1086 | 36 | Температура сальников компрессора | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1087 | 36 | Уровень в баке лубрикаторного масла компрессора | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1088 | 36 | Уровень в баке масла рамы компрессора | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1089 | 36 | Уровень в баке дренажном маслосистемы компрессора | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1090 | 36 | Состояние насоса в контуре гликоля системы горячего пуска | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1091 | 36 | Состояние подогревателя гликоля в составе системы горячего пуска | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1092 | 36 | Состояние насоса в контуре масла системы горячего пуска включен | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1093 | 36 | Уровень масла в картере двигателя | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1094 | 36 | Вибрация корпуса компрессорной установки | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1095 | 36 | Вибрация основания компрессорной установки | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1096 | 36 | Состояние обогревателя вентиляторов АВО охлаждающей жидкости | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1097 | 36 | Уровень теплоносителя в расширительном баке системы охлаждения двигателя горячий контур | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1098 | 36 | Уровень теплоносителя в расширительном баке системы охлаждения двигателя холодный контур | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1099 | 36 | Температура наружного воздуха | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1100 | 36 | Контроль продувки главного привода компрессорного агрегата | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1101 | 36 | Давление подпора воздуха в кожухе главного привода КА | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1102 | 36 | Учет моточасов работы компрессорного агрегата | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1103 | 36 | Пожар в блок-боксе/здании | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1104 | 36 | Загазованность | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1105 | 36 | Состояние кожуха полумуфты | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1106 | 36 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе при работе на вакууме | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1107 | 37 | Давление газа на входе в ГРС (изб) | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1108 | 37 | Температура газа на входе в ГРС | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1109 | 37 | Перепад давления на фильтре (изб) | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1110 | 37 | Давление газа после расходомера (изб) | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1111 | 37 | Температура газа после расходомера | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1112 | 37 | Расход газа | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1113 | 37 | Давление газа после редуцирующего устройства (изб) | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1114 | 37 | Давление в емкости одоранта (изб) | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1115 | 37 | Уровень жидкости в емкости одоранта | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1116 | 37 | Давление газа на выходе с ГРС (изб) | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1117 | 37 | Температура газа на выходе с ГРС | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1118 | 37 | Давление в линии подачи одоранта (изб) | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1119 | 37 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1120 | 37 | Загазованность в блоке ГРС | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1121 | 38 | Давление в колонне (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1122 | 38 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1123 | 38 | Температура в верхней части колонны | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1124 | 38 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1125 | 38 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1126 | 38 | Давление на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1127 | 38 | Температура на трубопроводе входа насыщенного гликоля | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1128 | 38 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1129 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1130 | 38 | Расход теплоносителя на входном трубопроводе | 1 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1131 | 38 | Давление после клапана на трубопроводе входа теплоносителя (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1132 | 38 | Давление в паровой части испарителя (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1133 | 38 | Температура в паровой части испарителя (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1134 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе входа теплоносителя | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1135 | 38 | Уровень жидкости в испарителе | 1 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1136 | 38 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1137 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1138 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1139 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом противоаварийной защиты | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1140 | 38 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1141 | 38 | Давление в абсорбере | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1142 | 38 | Давление в колонне (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1143 | 38 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1144 | 38 | Температура в верхней части колонны | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1145 | 38 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1146 | 38 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1147 | 38 | Давление на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1148 | 38 | Температура на трубопроводе входа насыщенного гликоля | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1149 | 38 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1150 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1151 | 38 | Расход теплоносителя на входном трубопроводе | 2 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1152 | 38 | Давление после клапана на трубопроводе входа теплоносителя (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1153 | 38 | Давление в паровой части испарителя (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1154 | 38 | Температура в паровой части испарителя (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1155 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе входа теплоносителя | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1156 | 38 | Уровень жидкости в испарителе | 2 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1157 | 38 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1158 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1159 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1160 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом противоаварийной защиты | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1161 | 38 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1162 | 38 | Давление в абсорбере | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1163 | 38 | Давление в колонне (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1164 | 38 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1165 | 38 | Температура в верхней части колонны | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1166 | 38 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1167 | 38 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1168 | 38 | Давление на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1169 | 38 | Температура на трубопроводе входа насыщенного гликоля | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1170 | 38 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1171 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1172 | 38 | Расход теплоносителя на входном трубопроводе | 3 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1173 | 38 | Давление после клапана на трубопроводе входа теплоносителя (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1174 | 38 | Давление в паровой части испарителя (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1175 | 38 | Температура в паровой части испарителя (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1176 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе входа теплоносителя | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1177 | 38 | Уровень жидкости в испарителе | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1178 | 38 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1179 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1180 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1181 | 38 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом противоаварийной защиты | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1182 | 38 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1183 | 38 | Давление в абсорбере | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1184 | 39 | Уровень жидкости в буферной емкости блока регенерации | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1185 | 39 | Уровень жидкости в испарителе блока регенерации | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1186 | 39 | Давление в испарителе блока регенерации (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1187 | 39 | Температура в испарителе блока регенерации | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1188 | 39 | Температура дымовых газов блока регенерации | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1189 | 39 | Перепад давления в колонне блока регенерации (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1190 | 39 | Температура в верхней части колонны | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1191 | 39 | Давление на трубопроводе входа насыщенного абсорбера (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1192 | 39 | Температура на трубопроводе входа насыщенного абсорбера | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1193 | 39 | Давление до фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1194 | 39 | Температура на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну | 1 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1195 | 39 | Давление после фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1196 | 39 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1197 | 39 | Давление на трубопроводе выхода паров воды (изб.) | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1198 | 39 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 1 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1199 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1200 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1201 | 39 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1202 | 39 | Давление на трубопроводе топливного газа (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1203 | 39 | Давление после фильтра на трубопроводе топливного газа (изб.) | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1204 | 39 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе топливного газа (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1205 | 39 | Расход газа на трубопроводе топливного газа | 1 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1206 | 39 | Давление на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1207 | 39 | Расход газа на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 1 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1208 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1209 | 39 | Давление на трубопроводе топливного газа к основным горелкам (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1210 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе топливного газа к основным горелкам | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1211 | 39 | Расход газа на трубопроводе отдувочного газа | 1 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1212 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе отдувочного газа | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1213 | 39 | Контроль наличия пламени основной горелки | 1 | У, С, Р, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
1214 | 39 | Контроль наличия пламени запальной горелки | 1 | У, С, Р, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
1215 | 39 | Управление основными горелками | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1216 | 39 | Управление запальными горелками | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1217 | 39 | Управление вентелятором подачи воздуха к горелкам | 1 | У, С, Р, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
1218 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1219 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом СПАЗ | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1220 | 39 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1221 | 39 | Уровень жидкости в буферной емкости блока регенерации | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1222 | 39 | Уровень жидкости в испарителе блока регенерации | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1223 | 39 | Давление в испарителе блока регенерации (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1224 | 39 | Температура в испарителе блока регенерации | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1225 | 39 | Температура дымовых газов блока регенерации | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1226 | 39 | Перепад давления в колонне блока регенерации (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1227 | 39 | Температура в верхней части колонны | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1228 | 39 | Давление на трубопроводе входа насыщенного абсорбера (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1229 | 39 | Температура на трубопроводе входа насыщенного абсорбера | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1230 | 39 | Давление до фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1231 | 39 | Температура на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну | 2 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1232 | 39 | Давление после фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1233 | 39 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1234 | 39 | Давление на трубопроводе выхода паров воды (изб.) | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1235 | 39 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 2 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1236 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1237 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1238 | 39 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1239 | 39 | Давление на трубопроводе топливного газа (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1240 | 39 | Давление после фильтра на трубопроводе топливного газа (изб.) | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1241 | 39 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе топливного газа (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1242 | 39 | Расход газа на трубопроводе топливного газа | 2 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1243 | 39 | Давление на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1244 | 39 | Расход газа на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 2 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1245 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1246 | 39 | Давление на трубопроводе топливного газа к основным горелкам (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1247 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе топливного газа к основным горелкам | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1248 | 39 | Расход газа на трубопроводе отдувочного газа | 2 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1249 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе отдувочного газа | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1250 | 39 | Контроль наличия пламени основной горелки | 2 | У, С, Р, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
1251 | 39 | Контроль наличия пламени запальной горелки | 2 | У, С, Р, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
1252 | 39 | Управление основными горелками | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1253 | 39 | Управление запальными горелками | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1254 | 39 | Управление вентелятором подачи воздуха к горелкам | 2 | У, С, Р, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
1255 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1256 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом СПАЗ | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1257 | 39 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1258 | 39 | Уровень жидкости в буферной емкости блока регенерации | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1259 | 39 | Уровень жидкости в испарителе блока регенерации | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1260 | 39 | Давление в испарителе блока регенерации (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1261 | 39 | Температура в испарителе блока регенерации | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1262 | 39 | Температура дымовых газов блока регенерации | 3 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1263 | 39 | Перепад давления в колонне блока регенерации (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1264 | 39 | Температура в верхней части колонны | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1265 | 39 | Давление на трубопроводе входа насыщенного абсорбера (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1266 | 39 | Температура на трубопроводе входа насыщенного абсорбера | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1267 | 39 | Давление до фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1268 | 39 | Температура на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1269 | 39 | Давление после фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1270 | 39 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1271 | 39 | Давление на трубопроводе выхода паров воды (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1272 | 39 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1273 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1274 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1275 | 39 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1276 | 39 | Давление на трубопроводе топливного газа (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1277 | 39 | Давление после фильтра на трубопроводе топливного газа (изб.) | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1278 | 39 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе топливного газа (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1279 | 39 | Расход газа на трубопроводе топливного газа | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1280 | 39 | Давление на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1281 | 39 | Расход газа на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1282 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1283 | 39 | Давление на трубопроводе топливного газа к основным горелкам (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1284 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе топливного газа к основным горелкам | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1285 | 39 | Расход газа на трубопроводе отдувочного газа | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1286 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе отдувочного газа | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1287 | 39 | Контроль наличия пламени основной горелки | 3 | У, С, Р, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
1288 | 39 | Контроль наличия пламени запальной горелки | 3 | У, С, Р, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
1289 | 39 | Управление основными горелками | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1290 | 39 | Управление запальными горелками | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1291 | 39 | Управление вентелятором подачи воздуха к горелкам | 3 | У, С, Р, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001101000001 | 833
1292 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1293 | 39 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом СПАЗ | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1294 | 39 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1295 | 40 | Давление в средней части колонны (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1296 | 40 | Температура в средней части колонны | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1297 | 40 | Давление в верхней части колонны (изб.) | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1298 | 40 | Перепад давления между кубовой и средней частью колонны (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1299 | 40 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1300 | 40 | Перепад давления между верхней и средней частью колонны (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1301 | 40 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1302 | 40 | Уровень жидкости в средней части колонны | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1303 | 40 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1304 | 40 | Расход водоменатольной смеси | 1 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1305 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1306 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода водометанольной смеси | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1307 | 40 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1308 | 40 | Расход абсорбента на выходном трубопроводе | 1 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1309 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1310 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода абсорбента | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1311 | 40 | Расход абсорбента на входном трубопроводе | 1 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1312 | 40 | Давление перед клапаном на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1313 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1314 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе входа абсорбента | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1315 | 40 | Расход газа на трубопроводе выхода осушенного газа | 1 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1316 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1317 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода осушенного газа | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1318 | 40 | Точка росы на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 1 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
1319 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1320 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом СПАЗ | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1321 | 40 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1322 | 40 | Давление в средней части колонны (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1323 | 40 | Температура в средней части колонны | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1324 | 40 | Давление в верхней части колонны (изб.) | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1325 | 40 | Перепад давления между кубовой и средней частью колонны (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1326 | 40 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1327 | 40 | Перепад давления между верхней и средней частью колонны (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1328 | 40 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1329 | 40 | Уровень жидкости в средней части колонны | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1330 | 40 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1331 | 40 | Расход водоменатольной смеси | 2 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1332 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1333 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода водометанольной смеси | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1334 | 40 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1335 | 40 | Расход абсорбента на выходном трубопроводе | 2 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1336 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1337 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода абсорбента | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1338 | 40 | Расход абсорбента на входном трубопроводе | 2 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1339 | 40 | Давление перед клапаном на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1340 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1341 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе входа абсорбента | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1342 | 40 | Расход газа на трубопроводе выхода осушенного газа | 2 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1343 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1344 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода осушенного газа | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1345 | 40 | Точка росы на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 2 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
1346 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1347 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом СПАЗ | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1348 | 40 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1349 | 40 | Давление в средней части колонны (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1350 | 40 | Температура в средней части колонны | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1351 | 40 | Давление в верхней части колонны (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1352 | 40 | Перепад давления между кубовой и средней частью колонны (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1353 | 40 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1354 | 40 | Перепад давления между верхней и средней частью колонны (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1355 | 40 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1356 | 40 | Уровень жидкости в средней части колонны | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1357 | 40 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1358 | 40 | Расход водоменатольной смеси | 3 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1359 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1360 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода водометанольной смеси | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1361 | 40 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1362 | 40 | Расход абсорбента на выходном трубопроводе | 3 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1363 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1364 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода абсорбента | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1365 | 40 | Расход абсорбента на входном трубопроводе | 3 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1366 | 40 | Давление перед клапаном на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1367 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1368 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе входа абсорбента | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1369 | 40 | Расход газа на трубопроводе выхода осушенного газа | 3 | Ид, Им, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000110 | 1350
1370 | 40 | Давление после клапана на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1371 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода осушенного газа | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1372 | 40 | Точка росы на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
1373 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1374 | 40 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом СПАЗ | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1375 | 40 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1376 | 41 | Загазованность в блоке | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1377 | 41 | Давление в аппарате пылеуловителя | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1378 | 41 | Давление в аппарате пылеуловителя | 0 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
1379 | 41 | Датчик перепада давления на входе в аппарат пылеуловителя | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1380 | 41 | Датчик перепада давления на выходе в аппарат пылеуловителя | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1381 | 41 | Температура в аппарате | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1382 | 41 | Температура в аппарате | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1383 | 41 | Уровень конденсата в аппарате | 0 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
1384 | 41 | Уровень конденсата в аппарате | 0 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
1385 | 41 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1386 | 42 | Загазованность в блоке | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1387 | 42 | Загазованность в блоке | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1388 | 42 | Давление в аппарате | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1389 | 42 | Давление в выходной линии газа из аппарата | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1390 | 42 | Давление перед клапаном дросселирования | 0 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
1391 | 42 | Давление в трубопроводе после клапана дросселирования (противоаварийная защита) | 0 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
1392 | 42 | Давление в трубопроводе после клапана дросселирования | 0 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
1393 | 42 | Температура в аппарате | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1394 | 42 | Температура газа перед клапаном дросселирования | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1395 | 42 | Температура газа после клапана дросселирования | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1396 | 42 | Уровень конденсата в аппарате | 0 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
1397 | 42 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1398 | 43 | Давление в испарителе (изб.) | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1399 | 43 | Уровень жидкости в испарителе | 0 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1400 | 43 | Перепад давления в испарителе (изб.) | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1401 | 43 | Температура на трубопроводе выхода газообразного пропана из испарителя | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1402 | 43 | Температура на трубопроводе входа охлаждаемой среды | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1403 | 43 | Температура на трубопроводе выхода охлаждаемой среды | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1404 | 43 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе входа жидкого пропана в испаритель | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1405 | 43 | Температура на трубопроводе входа газообразного пропана в конденсатор | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1406 | 43 | Давление в конденсаторе (изб.) | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1407 | 43 | Температура на трубопроводе выхода жидкого пропана из конденсатора | 0 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101010110 | 1366
1408 | 43 | Температура на трубопроводе входа охлаждающей среды в конденсатор | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1409 | 43 | Температура на трубопроводе выхода охлаждающей среды из конденсатора | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1410 | 43 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода охлаждающей среды из конденсатора | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1411 | 43 | Перепад давления между входным и выходным трубопроводами пропана (изб.) | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1412 | 43 | Перепад давления между входным и выходным трубопроводами охлаждающей среды (изб.) | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1413 | 43 | Давление в ресивере (изб.) | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1414 | 43 | Уровень жидкости в ресивере | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1415 | 43 | Температура в ресивере | 0 | Ид, Им, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000110 | 1286
1416 | 43 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1417 | 43 | Загазованность | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1418 | 43 | Давление в испарителе | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1419 | 43 | Давление в ресивере | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1420 | 43 | Давление в конденсаторе | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1421 | 44 | Загазованность в блоке | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1422 | 44 | Давление газа во входной линии детандера | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1423 | 44 | Давление газа в выходной линии детандера | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1424 | 44 | Давление газа во входной линии турбины | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1425 | 44 | Давление газа в выходной линии турбины | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1426 | 44 | Давление в газосепараторе 2 ступени | 0 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
1427 | 44 | Температура газа во входной линии детандера | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1428 | 44 | Температура газа в выходной линии детандера | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1429 | 44 | Температура газа во входной линии турбины | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1430 | 44 | Температура газа в выходной линии турбины | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1431 | 44 | Расход продукта во входной линии детандера | 0 | Ид, Им, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000001100000110 | 774
1432 | 44 | Расход продукта в выходной линии детандера | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1433 | 44 | Расход продукта во входной линии турбины | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1434 | 44 | Расход продукта в выходной линии турбины | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1435 | 44 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1436 | 44 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1437 | 45 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1438 | 45 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1439 | 45 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1440 | 45 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1441 | 45 | Температура жидкости в сепараторе | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1442 | 45 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости/газа | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1443 | 45 | Давление после ЗА, РА, ЗРА на трубопроводе выхода жидкости/газа (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1444 | 45 | Перепад давления на сетке | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1445 | 45 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1446 | 45 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1447 | 45 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1448 | 45 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1449 | 45 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1450 | 45 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1451 | 45 | Температура жидкости в сепараторе | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1452 | 45 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости/газа | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1453 | 45 | Давление после ЗА, РА, ЗРА на трубопроводе выхода жидкости/газа (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1454 | 45 | Перепад давления на сетке | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1455 | 45 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1456 | 45 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1457 | 45 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, З, ИНТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000000101010111 | 343
1458 | 45 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1459 | 45 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1460 | 45 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1461 | 45 | Температура жидкости в сепараторе | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1462 | 45 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости/газа | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1463 | 45 | Давление после ЗА, РА, ЗРА на трубопроводе выхода жидкости/газа (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1464 | 45 | Перепад давления на сетке | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1465 | 45 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1466 | 45 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1467 | 46 | Давление на входе в аппарат (изб.) | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1468 | 46 | Давление на выходе из аппарата (изб.) | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1469 | 46 | Перепад давления на аппарате | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1470 | 46 | Уровень жидкости в аппарате | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1471 | 46 | Аварийный максимальный уровень жидкости в аппарате | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1472 | 46 | Температура жидкости в аппарате | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1473 | 46 | Загазованность | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1474 | 47 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1475 | 47 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1476 | 47 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1477 | 47 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1478 | 47 | Температура газа в сепараторе | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1479 | 47 | Температура жидкости в сепараторе | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1480 | 47 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости/газа | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1481 | 47 | Давление после РА/ЗРА на трубопроводе выхода жидкости/газа (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1482 | 47 | Перепад давления на сетке | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1483 | 47 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1484 | 47 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1485 | 47 | Перепад давления на сепараторе | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1486 | 47 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1487 | 47 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1488 | 47 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1489 | 47 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1490 | 47 | Температура газа в сепараторе | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1491 | 47 | Температура жидкости в сепараторе | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1492 | 47 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости/газа | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1493 | 47 | Давление после РА/ЗРА на трубопроводе выхода жидкости/газа (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1494 | 47 | Перепад давления на сетке | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1495 | 47 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1496 | 47 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1497 | 47 | Перепад давления на сепараторе | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1498 | 47 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, З, ИНТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000000101010111 | 343
1499 | 47 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1500 | 47 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1501 | 47 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1502 | 47 | Температура газа в сепараторе | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1503 | 47 | Температура жидкости в сепараторе | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1504 | 47 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости/газа | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1505 | 47 | Давление после РА/ЗРА на трубопроводе выхода жидкости/газа (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1506 | 47 | Перепад давления на сетке | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1507 | 47 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1508 | 47 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1509 | 47 | Перепад давления на сепараторе | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1510 | 48 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1511 | 48 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1512 | 48 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1513 | 48 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1514 | 48 | Температура газа в сепараторе | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1515 | 48 | Температура жидкости в сепараторе | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1516 | 48 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости/газа | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1517 | 48 | Давление после РА, ЗРА на трубопроводе выхода жидкости/газа (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1518 | 48 | Перепад давления на сетке | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1519 | 48 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1520 | 48 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1521 | 48 | Перепад давления на аппарате | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1522 | 48 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1523 | 48 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1524 | 48 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1525 | 48 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1526 | 48 | Температура газа в сепараторе | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1527 | 48 | Температура жидкости в сепараторе | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1528 | 48 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости/газа | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1529 | 48 | Давление после РА, ЗРА на трубопроводе выхода жидкости/газа (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1530 | 48 | Перепад давления на сетке | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1531 | 48 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1532 | 48 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1533 | 48 | Перепад давления на аппарате | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1534 | 48 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, З, ИНТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000000101010111 | 343
1535 | 48 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1536 | 48 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1537 | 48 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1538 | 48 | Температура газа в сепараторе | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1539 | 48 | Температура жидкости в сепараторе | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1540 | 48 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости/газа | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1541 | 48 | Давление после РА, ЗРА на трубопроводе выхода жидкости/газа (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1542 | 48 | Перепад давления на сетке | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1543 | 48 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1544 | 48 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1545 | 48 | Перепад давления на аппарате | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1546 | 49 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
1547 | 49 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1548 | 49 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1549 | 49 | Температура газа в сепараторе | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1550 | 49 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода конденсата | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1551 | 49 | Давление на трубопроводе выхода конденсата (изб.) | 1 | Ид, С, Р, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1552 | 49 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода конденсата | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1553 | 49 | Давление на трубопроводе сдувки газа (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1554 | 49 | Перепад давления на сетке | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1555 | 49 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1556 | 49 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1557 | 49 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
1558 | 49 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1559 | 49 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1560 | 49 | Температура газа в сепараторе | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1561 | 49 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода конденсата | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1562 | 49 | Давление на трубопроводе выхода конденсата (изб.) | 2 | Ид, С, Р, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1563 | 49 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода конденсата | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1564 | 49 | Давление на трубопроводе сдувки газа (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1565 | 49 | Перепад давления на сетке | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1566 | 49 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1567 | 49 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1568 | 49 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101010110 | 342
1569 | 49 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1570 | 49 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1571 | 49 | Температура газа в сепараторе | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1572 | 49 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода конденсата | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1573 | 49 | Давление на трубопроводе выхода конденсата (изб.) | 3 | Ид, С, Р, З, ИНТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101010101 | 341
1574 | 49 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода конденсата | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1575 | 49 | Давление на трубопроводе сдувки газа (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1576 | 49 | Перепад давления на сетке | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1577 | 49 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1578 | 49 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1579 | 50 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | Ид, Им, С, З, Р | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1580 | 50 | Давление после РА/ЗРА на трубопроводах выхода нефти, подтоварной воды (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1581 | 50 | Давление после ЗА/ЗРА на трубопроводе выхода газа (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1582 | 50 | Температура жидкости в сепараторе | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1583 | 50 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1584 | 50 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1585 | 50 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1586 | 50 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1587 | 50 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1588 | 50 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1589 | 50 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1590 | 50 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1591 | 50 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1592 | 50 | Перепад давления на сетке | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1593 | 50 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводах выхода жидкости/газа | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1594 | 50 | Положение, состояние и управление электро-/пневмоприводной ЗА | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1595 | 50 | Влагосодержание нефти | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1596 | 50 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1597 | 50 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | Ид, Им, С, З, Р | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1598 | 50 | Давление после РА/ЗРА на трубопроводах выхода нефти, подтоварной воды (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1599 | 50 | Давление после ЗА/ЗРА на трубопроводе выхода газа (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1600 | 50 | Температура жидкости в сепараторе | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1601 | 50 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1602 | 50 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1603 | 50 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1604 | 50 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1605 | 50 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1606 | 50 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1607 | 50 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1608 | 50 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1609 | 50 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1610 | 50 | Перепад давления на сетке | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1611 | 50 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводах выхода жидкости/газа | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1612 | 50 | Положение, состояние и управление электро-/пневмоприводной ЗА | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1613 | 50 | Влагосодержание нефти | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1614 | 50 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1615 | 50 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Ид, Им, С, З, Р, ИНТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000000101010111 | 343
1616 | 50 | Давление после РА/ЗРА на трубопроводах выхода нефти, подтоварной воды (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1617 | 50 | Давление после ЗА/ЗРА на трубопроводе выхода газа (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1618 | 50 | Температура жидкости в сепараторе | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1619 | 50 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 3 | Ид, Им, Ф, С, Р, ИНТ, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1620 | 50 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1621 | 50 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1622 | 50 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1623 | 50 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1624 | 50 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1625 | 50 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 3 | Ид, Им, Ф, С, Р, ИНТ, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1626 | 50 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1627 | 50 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1628 | 50 | Перепад давления на сетке | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1629 | 50 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводах выхода жидкости/газа | 3 | С, У, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1630 | 50 | Положение, состояние и управление электро-/пневмоприводной ЗА | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1631 | 50 | Влагосодержание нефти | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1632 | 50 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1633 | 51 | Уровень жидкости в отстойнике (текущий) | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1634 | 51 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 1 | Ид, Им, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1635 | 51 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1636 | 51 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1637 | 51 | Давление в отстойнике (изб.) | 1 | Ид, Им, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1638 | 51 | Давление после РА, ЗРА на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1639 | 51 | Температура жидкости в отстойнике | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1640 | 51 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода нефти, подтоварной воды | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1641 | 51 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1642 | 51 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1643 | 51 | Уровень жидкости в отстойнике (текущий) | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1644 | 51 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 2 | Ид, Им, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1645 | 51 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1646 | 51 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1647 | 51 | Давление в отстойнике (изб.) | 2 | Ид, Им, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1648 | 51 | Давление после РА, ЗРА на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1649 | 51 | Температура жидкости в отстойнике | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1650 | 51 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода нефти, подтоварной воды | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1651 | 51 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1652 | 51 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1653 | 51 | Уровень жидкости в отстойнике (текущий) | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1654 | 51 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 3 | Ид, Им, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1655 | 51 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1656 | 51 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1657 | 51 | Давление в отстойнике (изб.) | 3 | Ид, Им, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1658 | 51 | Давление после РА, ЗРА на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1659 | 51 | Температура жидкости в отстойнике | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1660 | 51 | Влагосодержание нефти на выходе из отстойника | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1661 | 51 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода нефти, подтоварной воды | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1662 | 51 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1663 | 51 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1664 | 52 | Уровень «вода - нефть» (межфазный) в аппарате | 0 | Ид, Им, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1665 | 52 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз (вода-нефть) | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1666 | 52 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз (вода-нефть) | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1667 | 52 | Давление в аппарате (изб.) | 0 | Ид, Р, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1668 | 52 | Давление после РА, ЗРА на трубопроводе выхода воды (изб.) | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1669 | 52 | Температура жидкости в аппарате | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1670 | 52 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости | 0 | С, У, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1671 | 52 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1672 | 52 | Загазованность | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1673 | 53 | Давление в сепараторе (изб.) | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1674 | 53 | Давление после РА, ЗРА на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1675 | 53 | Температура жидкости в сператоре | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1676 | 53 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 0 | Ид, Им, Ф, Р, С, ИНТ, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1677 | 53 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1678 | 53 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1679 | 53 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости | 0 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1680 | 53 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1681 | 53 | Загазованность | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1682 | 54 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1683 | 54 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1684 | 54 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1685 | 54 | Температура жидкости в сепараторе | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1686 | 54 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1687 | 54 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1688 | 54 | Перепад давления на сетке | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1689 | 54 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1690 | 54 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1691 | 54 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1692 | 54 | Температура жидкости в сепараторе | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1693 | 54 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1694 | 54 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1695 | 54 | Перепад давления на сетке | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1696 | 54 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1697 | 54 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | Ид, Им, С, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
1698 | 54 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1699 | 54 | Температура жидкости в сепараторе | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1700 | 54 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1701 | 54 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1702 | 54 | Перепад давления на сетке | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1703 | 55 | Давление в сепараторе (изб.) | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1704 | 55 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1705 | 55 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1706 | 55 | Температура газа в сепараторе | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1707 | 55 | Перепад давления на сетке | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1708 | 55 | Давление на линии сдувки (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1709 | 55 | Перепад давления на фильтре | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1710 | 55 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1711 | 55 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода конденсата | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1712 | 55 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1713 | 55 | Давление в сепараторе (изб.) | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1714 | 55 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1715 | 55 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1716 | 55 | Температура газа в сепараторе | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1717 | 55 | Перепад давления на сетке | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1718 | 55 | Давление на линии сдувки (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1719 | 55 | Перепад давления на фильтре | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1720 | 55 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1721 | 55 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода конденсата | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1722 | 55 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1723 | 55 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1724 | 55 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
1725 | 55 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1726 | 55 | Температура газа в сепараторе | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1727 | 55 | Перепад давления на сетке | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1728 | 55 | Давление на линии сдувки (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1729 | 55 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1730 | 55 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1731 | 55 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода конденсата | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
1732 | 55 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1733 | 56 | Давление топливного газа на дежурные горелки (изб.) | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1734 | 56 | Давление газа в факельном коллекторе (изб.) | 0 | Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000110 | 1030
1735 | 56 | Состояние дежурных горелок Контроль наличия пламени | 0 | С, У, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1736 | 56 | Погасание горелок | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1737 | 56 | Розжиг горелки | 0 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
1738 | 56 | Разряжение у основания факельного ствола | 0 | Ид, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000100 | 1284
1739 | 56 | Загазованность площадки розжига | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
1740 | 56 | Содержание кислорода у основания факельного ствола | 0 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
1741 | 56 | Состояние вентилятора | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1742 | 56 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом в БЗР | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1743 | 56 | Давление до фильтра БЗР | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1744 | 56 | Давление после фильтра БЗР | 0 | Ид, Им, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000001000110 | 70
1745 | 57 | Загазованность на площадке розжига | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1746 | 57 | Состояние станции управления | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1747 | 57 | Контроль наличия пламени | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1748 | 57 | Розжиг горелки | 0 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000001000000000 | 512
1749 | 57 | Загазованность шкафа управления в блоке | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1750 | 57 | Температура воздуха в блоке | 0 | Ид, С, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
1751 | 57 | Давление топливного газа на входе в блок | 0 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1752 | 57 | Перепад давления на фильтр-сепараторе | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1753 | 57 | Давление газа на дежурную горелку Давление топливного газа после регулирующего устройства | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1754 | 57 | Давление газа до регулирующего устройства | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1755 | 57 | Давление газа после регулирующего устройства | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1756 | 57 | Контроль температуры днища | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1757 | 58 | Температура жидкости на выходе из печи | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1758 | 58 | Температура жидкости в змеевиках | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1759 | 58 | Расход жидкости на входе в печь | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1760 | 58 | Давление жидкости на входе в печь | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1761 | 58 | Давление жидкости на выходе из печи | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1762 | 58 | Температура топливного газа | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1763 | 58 | Расход топливного газа | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1764 | 58 | Давление топливного газа на входе в печь | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1765 | 58 | Давление топливного газа в топливной линии | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1766 | 58 | Давление воздуха в общем воздуховоде | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1767 | 58 | Давление топливного газа перед горелками | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1768 | 58 | Температура дымовых газов | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1769 | 58 | Температура дымовых газов в точке отбора проб | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1770 | 58 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1771 | 58 | Контроль наличия пламени | 1 | У, С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1772 | 58 | Загазованность на площадке печи | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1773 | 58 | Загазованность в теплообменной камере | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1774 | 58 | Загазованность в воздуховоде | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1775 | 58 | Содержание кислорода в дымовых газах | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1776 | 58 | Температура жидкости на входе в печь | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1777 | 58 | Температура жидкости на выходе из печи | 2 | Им, Ид, Р, С, З, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
1778 | 58 | Температура жидкости в змеевиках | 2 | Ид, Р, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000101 | 1349
1779 | 58 | Расход жидкости на входе в печь | 2 | Ид, Р, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000101 | 1349
1780 | 58 | Давление жидкости на входе в печь | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1781 | 58 | Давление жидкости на выходе из печи | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1782 | 58 | Температура топливного газа | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1783 | 58 | Расход топливного газа | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1784 | 58 | Давление топливного газа на входе в печь | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1785 | 58 | Давление топливного газа в топливной линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1786 | 58 | Давление воздуха в общем воздуховоде | 2 | Им, Ид, Р, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
1787 | 58 | Давление топливного газа перед горелками | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1788 | 58 | Температура дымовых газов | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1789 | 58 | Температура дымовых газов в точке отбора проб | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1790 | 58 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1791 | 58 | Контроль наличия пламени | 2 | У, С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1792 | 58 | Загазованность на площадке печи | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1793 | 58 | Загазованность в теплообменной камере | 2 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1794 | 58 | Загазованность в воздуховоде | 2 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1795 | 58 | Содержание кислорода в дымовых газах | 2 | Ид, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
1796 | 58 | Температура жидкости на входе в печь | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1797 | 58 | Температура жидкости на выходе из печи | 3 | Им, Ид, Р, С, З, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
1798 | 58 | Температура жидкости в змеевиках | 3 | Ид, Р, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000101 | 1349
1799 | 58 | Расход жидкости на входе в печь | 3 | Ид, Р, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000101 | 1349
1800 | 58 | Давление жидкости на входе в печь | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1801 | 58 | Давление жидкости на выходе из печи | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1802 | 58 | Температура топливного газа | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1803 | 58 | Расход топливного газа | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1804 | 58 | Давление топливного газа на входе в печь | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1805 | 58 | Давление топливного газа в топливной линии | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1806 | 58 | Давление воздуха в общем воздуховоде | 3 | Им, Ид, Р, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101000111 | 1351
1807 | 58 | Давление топливного газа перед горелками | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1808 | 58 | Температура дымовых газов | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1809 | 58 | Температура дымовых газов в точке отбора проб | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1810 | 58 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1811 | 58 | Контроль наличия пламени | 3 | У, С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1812 | 58 | Загазованность на площадке печи | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1813 | 58 | Загазованность в теплообменной камере | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1814 | 58 | Загазованность в воздуховоде | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1815 | 58 | Содержание кислорода в дымовых газах | 3 | Ид, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
1816 | 59 | Загазованность на площадке подогревателя | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1817 | 59 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1818 | 59 | Расход подогреваемого продукта | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1819 | 59 | Давление подогреваемого продукта на входе в подогреватель | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1820 | 59 | Температура подогреваемого продукта на выходе из подогревателя | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1821 | 59 | Давление подогреваемого продукта на выходе из подогревателя | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1822 | 59 | Расход топливного газа / жидкого топлива | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1823 | 59 | Давление топливного газа на входе в подогреватель | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1824 | 59 | Температура топливного газа / жидкого топлива на входе в камеру сгорания подогревателя | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1825 | 59 | Давление топливного газа / жидкого топлива на входе в камеру сгорания подогревателя | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1826 | 59 | Температура дымовых газов | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1827 | 59 | Температура промежуточного теплоносителя | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1828 | 59 | Уровень промежуточного теплоносителя | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1829 | 59 | Контроль наличия пламени в камере сгорания | 1 | У, С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1830 | 59 | Контроль тяги (разрежения) в камере сгорания | 1 | Ид, Р, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
1831 | 59 | Содержание кислорода в дымовых газах | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1832 | 59 | Загазованность в блоке | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1833 | 59 | Перепад давления на фильтре | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1834 | 59 | Давление топливного газа после БПГ / давление жидкого топлива после БПЖТ | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1835 | 59 | Уровень конденсата в фильтре (БПГ) / Уровень нефти в депульсаторе (БПЖТ) | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1836 | 59 | Давление газа опрессовки клапанов горелки | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1837 | 59 | Давление газа перед запальной горелкой | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1838 | 59 | Загазованность в воздуховоде | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1839 | 59 | Давление воздуха в воздуховоде | 1 | Ид, С, Р, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1840 | 59 | Загазованность на площадке подогревателя | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1841 | 59 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1842 | 59 | Расход подогреваемого продукта | 2 | Ид, Р, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000101 | 1349
1843 | 59 | Температура подогреваемого продукта на входе в подогреватель | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1844 | 59 | Давление подогреваемого продукта на входе в подогреватель | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1845 | 59 | Температура подогреваемого продукта на выходе из подогревателя | 2 | Им, Ид, С, З, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100000111 | 1287
1846 | 59 | Давление подогреваемого продукта на выходе из подогревателя | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1847 | 59 | Расход топливного газа / жидкого топлива | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1848 | 59 | Давление топливного газа на входе в подогреватель | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1849 | 59 | Температура топливного газа / жидкого топлива на входе в камеру сгорания подогревателя | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1850 | 59 | Давление топливного газа / жидкого топлива на входе в камеру сгорания подогревателя | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1851 | 59 | Температура дымовых газов | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1852 | 59 | Температура промежуточного теплоносителя | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1853 | 59 | Уровень промежуточного теплоносителя | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1854 | 59 | Контроль наличия пламени в камере сгорания | 2 | У, С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1855 | 59 | Контроль тяги (разрежения) в камере сгорания | 2 | Ид, Р, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1856 | 59 | Содержание кислорода в дымовых газах | 2 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1857 | 59 | Загазованность в блоке | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1858 | 59 | Перепад давления на фильтре | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1859 | 59 | Давление топливного газа после БПГ / давление жидкого топлива после БПЖТ | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1860 | 59 | Уровень конденсата в фильтре (БПГ) / Уровень нефти в депульсаторе (БПЖТ) | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1861 | 59 | Давление газа опрессовки клапанов горелки | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1862 | 59 | Давление газа перед запальной горелкой | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1863 | 59 | Загазованность в воздуховоде | 2 | Ид, Им, С, З, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100000111 | 1287
1864 | 59 | Давление воздуха в воздуховоде | 2 | Ид, Р, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1865 | 59 | Температура воздуха в воздуховоде | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1866 | 59 | Загазованность на площадке подогревателя | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1867 | 59 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1868 | 59 | Расход подогреваемого продукта | 3 | Ид, Р, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010101000101 | 1349
1869 | 59 | Температура подогреваемого продукта на входе в подогреватель | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1870 | 59 | Давление подогреваемого продукта на входе в подогреватель | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1871 | 59 | Температура подогреваемого продукта на выходе из подогревателя | 3 | Им, Ид, С, З, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100000111 | 1287
1872 | 59 | Давление подогреваемого продукта на выходе из подогревателя | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1873 | 59 | Расход топливного газа / жидкого топлива | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1874 | 59 | Давление топливного газа на входе в подогреватель | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1875 | 59 | Температура топливного газа / жидкого топлива на входе в камеру сгорания подогревателя | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1876 | 59 | Давление топливного газа / жидкого топлива на входе в камеру сгорания подогревателя | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1877 | 59 | Температура дымовых газов | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1878 | 59 | Температура промежуточного теплоносителя | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1879 | 59 | Уровень промежуточного теплоносителя | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1880 | 59 | Контроль наличия пламени в камере сгорания | 3 | У, С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
1881 | 59 | Контроль тяги (разрежения) в камере сгорания | 3 | Ид, Р, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1882 | 59 | Содержание кислорода в дымовых газах | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1883 | 59 | Загазованность в блоке | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1884 | 59 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1885 | 59 | Давление топливного газа после БПГ / давление жидкого топлива после БПЖТ | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1886 | 59 | Уровень конденсата в фильтре (БПГ) / Уровень нефти в депульсаторе (БПЖТ) | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
1887 | 59 | Давление газа опрессовки клапанов горелки | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1888 | 59 | Давление газа перед запальной горелкой | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1889 | 59 | Загазованность в воздуховоде | 3 | Ид, Им, С, З, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100000111 | 1287
1890 | 59 | Давление воздуха в воздуховоде | 3 | Ид, Р, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1891 | 59 | Температура воздуха в воздуховоде | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1892 | 60 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1893 | 60 | Давление на входе фильтра | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1894 | 60 | Давление на выходе фильтра | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1895 | 60 | Перепад давления на фильтре | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1896 | 60 | Давление на выходе регулятора давления | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1897 | 60 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1898 | 60 | Давление на входе фильтра | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1899 | 60 | Давление на выходе фильтра | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1900 | 60 | Перепад давления на фильтре | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1901 | 60 | Давление на выходе регулятора давления | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1902 | 60 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1903 | 60 | Давление на входе фильтра | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1904 | 60 | Давление на выходе фильтра | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1905 | 60 | Перепад давления на фильтре | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1906 | 60 | Давление на выходе регулятора давления | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1907 | 61 | Загазованность в блоке БПТГ | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1908 | 61 | Контроль несанкционированного доступа в блок | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1909 | 61 | Пожар в блоке | 0 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
1910 | 61 | Температура воздуха в помещении блока | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1911 | 61 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1912 | 61 | Давление газа на входе в БПТГ (изб) | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1913 | 61 | Температура газа на входе в БПТГ | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1914 | 61 | Расход газа на входе в БПТГ | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1915 | 61 | Уровень конденсата в фильтре-сепараторе | 0 | Ид, С, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
1916 | 61 | Перепад давления газа на фильтре-сепараторе | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1917 | 61 | Давление конденсата от фильтра-сепаратора (после клапана) на выходе БПРГ | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1918 | 61 | Температура топливного газа после теплообменных аппаратов | 0 | ИНТ, Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
1919 | 61 | Давление топливного газа до редуцирующего устройства (изб) | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1920 | 61 | Давление топливного газа после редуцирующего устройства (изб) | 0 | ИНТ, Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
1921 | 61 | Температура топливного газа после редуцирующего устройства | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1922 | 61 | Давление уплотнительного газа до редуцирующего устройства | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1923 | 61 | Давление уплотнительного газа после редуцирующего устройства | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1924 | 61 | Давление топливного газа на входе в узел замера | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1925 | 61 | Расход топливного газа в узле замера | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1926 | 61 | Давление уплотнительного газа на входе в узел замера | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1927 | 61 | Расход уплотнительного газа в узле замера | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1928 | 61 | Температура уплотнительного газа на входе в узел замера | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1929 | 62 | Уровень жидкости в УОГ | 1 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000010 | 258
1930 | 62 | Температура в УОГ | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1931 | 62 | Давление на входе УОГ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1932 | 62 | Давление на выходе УОГ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1933 | 62 | Давление в УОГ | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1934 | 62 | Загазованность на площадке УОГ | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1935 | 62 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1936 | 62 | Уровень жидкости в УОГ | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1937 | 62 | Температура в УОГ | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1938 | 62 | Давление на входе УОГ | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1939 | 62 | Давление на выходе УОГ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1940 | 62 | Давление в УОГ | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1941 | 62 | Загазованность на площадке УОГ | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1942 | 62 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1943 | 62 | Уровень жидкости в УОГ | 3 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
1944 | 62 | Температура в УОГ | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1945 | 62 | Давление на входе УОГ | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1946 | 62 | Давление на выходе УОГ | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1947 | 62 | Давление в УОГ | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
1948 | 62 | Загазованность на площадке УОГ | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1949 | 62 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1950 | 63 | Давление в аппарате (изб.) | 1 | Ид, Им, С, З, Р | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1951 | 63 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть/вода), газа (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1952 | 63 | Температура эмульсии на входе | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1953 | 63 | Температура эмульсии в секции нагрева | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1954 | 63 | Уровень жидкости (нефти) (текущий) в секции нагрева | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1955 | 63 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) в секции отстоя | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1956 | 63 | Уровень жидкости (текущий) в секции отстоя | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1957 | 63 | Уровень нефти в нефтяном отсеке | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1958 | 63 | Давление топливного газа к запальной горелке | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1959 | 63 | Давление топливного газа к основной горелке | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1960 | 63 | Температура дымовых газов | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1961 | 63 | Разряжение в камере сгорания | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1962 | 63 | Давление в линиях топливного газа | 1 | Ид, С, Р, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1963 | 63 | Влагосодержание нефти на выходе из аппарата | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1964 | 63 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1965 | 63 | Загазованности в помещении арматурного блока | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1966 | 63 | Температура в линии топливного газа | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1967 | 63 | Температура воздуха в блоке арматурном | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1968 | 63 | Пожар в помещении арматурного блока | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1969 | 63 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1970 | 63 | Контроль работы горелки (датчик пламени) | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1971 | 63 | Давление в аппарате (изб.) | 2 | Ид, Им, С, З, Р | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1972 | 63 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть/вода), газа (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1973 | 63 | Температура эмульсии на входе | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
1974 | 63 | Температура эмульсии в секции нагрева | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1975 | 63 | Уровень жидкости (нефти) (текущий) в секции нагрева | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1976 | 63 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) в секции отстоя | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1977 | 63 | Уровень жидкости (текущий) в секции отстоя | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1978 | 63 | Уровень нефти в нефтяном отсеке | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1979 | 63 | Давление топливного газа к запальной горелке | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1980 | 63 | Давление топливного газа к основной горелке | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1981 | 63 | Температура дымовых газов | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1982 | 63 | Разряжение в камере сгорания | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1983 | 63 | Давление в линиях топливного газа | 2 | Ид, С, Р, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
1984 | 63 | Влагосодержание нефти на выходе из аппарата | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
1985 | 63 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1986 | 63 | Загазованности в помещении арматурного блока | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
1987 | 63 | Температура в линии топливного газа | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1988 | 63 | Температура воздуха в блоке арматурном | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
1989 | 63 | Пожар в помещении арматурного блока | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
1990 | 63 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1991 | 63 | Контроль работы горелки (датчик пламени) | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
1992 | 63 | Давление в аппарате (изб.) | 3 | Ид, Им, С, З, Р | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1993 | 63 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть/вода), газа (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
1994 | 63 | Температура эмульсии на входе | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
1995 | 63 | Температура эмульсии в секции нагрева | 3 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1996 | 63 | Уровень жидкости (нефти) (текущий) в секции нагрева | 3 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
1997 | 63 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) в секции отстоя | 3 | Ид, Им, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
1998 | 63 | Уровень жидкости (текущий) в секции отстоя | 3 | Ид, Им, С, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
1999 | 63 | Уровень нефти в нефтяном отсеке | 3 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2000 | 63 | Давление топливного газа к запальной горелке | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2001 | 63 | Давление топливного газа к основной горелке | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2002 | 63 | Температура дымовых газов | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2003 | 63 | Разряжение в камере сгорания | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2004 | 63 | Давление в линиях топливного газа | 3 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2005 | 63 | Влагосодержание нефти на выходе из аппарата | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2006 | 63 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
2007 | 63 | Загазованности в помещении арматурного блока | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2008 | 63 | Температура в линии топливного газа | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2009 | 63 | Температура воздуха в блоке арматурном | 3 | Ид, С, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
2010 | 63 | Вытяжная вентиляция | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000001000000 | 64
2011 | 63 | Пожар в помещении арматурного блока | 3 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2012 | 63 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2013 | 63 | Контроль работы горелки (датчик пламени) | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2014 | 64 | Температура жидкости в трубопроводе входа нефтегазоводяной смеси / в трубной секции | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2015 | 64 | Давление (изб.) | 1 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2016 | 64 | Давление гидростатическое | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2017 | 64 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 1 | Ид, С, Р, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
2018 | 64 | Уровень раздела фаз «нефть-газ» (текущий) | 1 | Ид, С, Р, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
2019 | 64 | Давление после РА/ЗРА на трубопроводах выхода нефти, подтоварной воды, газа (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2020 | 64 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2021 | 64 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2022 | 64 | Загазованность на площадке | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2023 | 64 | Температура жидкости в трубопроводе входа нефтегазоводяной смеси / в трубной секции | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2024 | 64 | Давление (изб.) | 2 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2025 | 64 | Давление гидростатическое | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2026 | 64 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 2 | Ид, С, Р, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
2027 | 64 | Уровень раздела фаз «нефть-газ» (текущий) | 2 | Ид, С, Р, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
2028 | 64 | Давление после РА/ЗРА на трубопроводах выхода нефти, подтоварной воды, газа (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2029 | 64 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2030 | 64 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2031 | 64 | Загазованность на площадке | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2032 | 64 | Температура жидкости в трубопроводе входа нефтегазоводяной смеси / в трубной секции | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2033 | 64 | Давление (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Р, З, ИНТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000000101010111 | 343
2034 | 64 | Давление гидростатическое | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2035 | 64 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) | 3 | Ид, Ф, С, Р, ИНТ, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101010101 | 1365
2036 | 64 | Уровень раздела фаз «нефть-газ» (текущий) | 3 | Ид, Ф, С, Р, ИНТ, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010101010101 | 1365
2037 | 64 | Давление после РА/ЗРА на трубопроводах выхода нефти, подтоварной воды, газа (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2038 | 64 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
2039 | 64 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2040 | 64 | Загазованность на площадке | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2041 | 65 | Температура жидкости в аппарате | 0 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2042 | 65 | Давление в аппарате (изб.) | 0 | Ид, Им, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2043 | 65 | Давление после РА,ЗРА на трубопроводе выхода воды / газа (изб.) | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2044 | 65 | Уровень жидкости «газ – жидкость» в аппарате (текущий) | 0 | Ид, С, Р, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000101 | 325
2045 | 65 | Аварийный минимальный текущий уровень жидкости в аппарате | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2046 | 65 | Аварийный максимальный текущий уровень жидкости в аппарате | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2047 | 65 | Уровень «вода - нефть» (межфазный) в аппарате | 0 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2048 | 65 | Аварийный минимальный межфазный уровень жидкости в аппарате | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2049 | 65 | Аварийный максимальный межфазный уровень жидкости в аппарате | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2050 | 65 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2051 | 65 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости/газа | 0 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
2052 | 65 | Загазованность | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2053 | 66 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2054 | 66 | Пожар | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2055 | 66 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2056 | 66 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода нефти / воды | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2057 | 66 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть, вода) (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2058 | 66 | Влагосодержание нефти | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2059 | 66 | Уровень нефти (наличие газовой подушки) | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2060 | 66 | Аварийный максимальный уровень нефти (наличие газовой подушки) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2061 | 66 | Уровень раздела фаз (нефть–вода) | 1 | Им, Ид, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2062 | 66 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз (нефть – вода) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2063 | 66 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз (нефть – вода) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2064 | 66 | Давление в аппарате (изб.) | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2065 | 66 | Температура жидкости в аппарате | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2066 | 66 | Трансформатор | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2067 | 66 | Ток трансформатора | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2068 | 66 | Напряжение трансформатора | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2069 | 66 | Температура обмотки трансформатора | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2070 | 66 | Положение калитки ограждения трансформатора | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2071 | 66 | Температура масла | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2072 | 66 | Давление масла | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2073 | 66 | Уровень масла | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2074 | 66 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2075 | 66 | Пожар | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2076 | 66 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2077 | 66 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода нефти / воды | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2078 | 66 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть, вода) (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2079 | 66 | Влагосодержание нефти | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2080 | 66 | Уровень нефти (наличие газовой подушки) | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2081 | 66 | Аварийный максимальный уровень нефти (наличие газовой подушки) | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2082 | 66 | Уровень раздела фаз (нефть–вода) | 2 | Им, Ид, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2083 | 66 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз (нефть – вода) | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2084 | 66 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз (нефть – вода) | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2085 | 66 | Давление в аппарате (изб.) | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2086 | 66 | Температура жидкости в аппарате | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2087 | 66 | Трансформатор | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2088 | 66 | Ток трансформатора | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2089 | 66 | Напряжение трансформатора | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2090 | 66 | Температура обмотки трансформатора | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2091 | 66 | Положение калитки ограждения трансформатора | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2092 | 66 | Температура масла | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2093 | 66 | Давление масла | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2094 | 66 | Уровень масла | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2095 | 66 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2096 | 66 | Пожар | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2097 | 66 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2098 | 66 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода нефти / воды | 3 | С, У, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
2099 | 66 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть, вода) (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2100 | 66 | Влагосодержание нефти | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2101 | 66 | Уровень нефти (наличие газовой подушки) | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2102 | 66 | Аварийный максимальный уровень нефти (наличие газовой подушки) | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2103 | 66 | Уровень раздела фаз (нефть–вода) | 3 | Им, Ид, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2104 | 66 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз (нефть – вода) | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2105 | 66 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз (нефть – вода) | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2106 | 66 | Давление в аппарате (изб.) | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2107 | 66 | Температура жидкости в аппарате | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2108 | 66 | Трансформатор | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2109 | 66 | Ток трансформатора | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2110 | 66 | Напряжение трансформатора | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2111 | 66 | Температура обмотки трансформатора | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2112 | 66 | Положение калитки ограждения трансформатора | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2113 | 66 | Температура масла | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2114 | 66 | Давление масла | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2115 | 66 | Уровень масла | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2116 | 67 | Перепад давления | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2117 | 67 | Загазованность на площадке | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2118 | 68 | Давление в ресивере (изб.) | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2119 | 68 | Температура газа в ресивере | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2120 | 68 | Давление в ресивере (изб.) | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2121 | 68 | Температура газа в ресивере | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2122 | 68 | Давление в ресивере (изб.) | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2123 | 68 | Наличие жидкости в ресивере | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2124 | 68 | Температура газа в ресивере | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2125 | 69 | Давление азота | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2126 | 69 | Давление азота | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2127 | 69 | Давление азота | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2128 | 70 | Давление в аппарате (изб.) | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2129 | 70 | Температура в аппарате | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2130 | 70 | Давление на выходе из аппарата (изб.) | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2131 | 70 | Уровень жидкости | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2132 | 71 | Уровень (межфазный)раздела фаз «нефть–вода» | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2133 | 71 | Уровень продукта (текущий) | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2134 | 71 | Максимальный предельный (аварийный) уровень жидкости (текущий) | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2135 | 71 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2136 | 71 | Температура жидкости в резервуаре | 0 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
2137 | 71 | Давление в резервуаре (изб.) | 0 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2138 | 71 | Пожар в обваловании резервуара / группы резервуаров | 0 | С, Ф, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2139 | 71 | Температура теплоносителя | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2140 | 71 | Давление теплоносителя на входе | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2141 | 71 | Давление теплоносителя на выходе | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2142 | 71 | Состояние системы (устройства) для размыва донных отложений | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2143 | 71 | Давление в газоуравнительной линии | 0 | Ид, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000001000100 | 68
2144 | 71 | Загазованность в обваловании резервуара/группы резервуаров | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2145 | 71 | Загазованность на узлах запорной арматуры за пределами обвалования резервуара/группы резервуаров | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2146 | 71 | Давление гидростатическое в резервуаре | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2147 | 71 | Состояние электрического нагревателя (ТЭН) | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2148 | 72 | Уровень жидкости (текущий) | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2149 | 72 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2150 | 72 | Максимальный предельный (аварийный) уровень жидкости (текущий) | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2151 | 72 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2152 | 72 | Температура воды в резервуаре | 0 | Ид, Им, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
2153 | 72 | Давление в резервуаре (изб.) | 0 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2154 | 72 | Пожар в резервуаре//группе резервуаров | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2155 | 72 | Температура теплоносителя | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2156 | 72 | Давление теплоносителя на входе | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2157 | 72 | Давление теплоносителя на выходе | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2158 | 72 | Загазованность в обваловании резервуара/группы резервуаров | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2159 | 72 | Загазованность на узлах запорной арматуры за пределами обвалования резервуара/группы резервуаров | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2160 | 72 | Состояние ТЭН | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2161 | 72 | Состояние системы (устройства) размыва донных отложений | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2162 | 73 | Уровень жидкости в резервуаре (текущий) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2163 | 73 | Максимальный предельный (аварийный) уровень жидкости в резервуаре | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2164 | 73 | Температура жидкости в резервуаре | 0 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2165 | 73 | Давление в резервуаре (изб.) | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2166 | 73 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2167 | 73 | Загазованность на площадке | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2168 | 74 | Температура продукта на входе | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2169 | 74 | Температура теплоносителя на входе | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2170 | 74 | Температура продукта на выходе | 0 | Ид, С, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000101000100 | 324
2171 | 74 | Температура теплоносителя на выходе | 0 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2172 | 74 | Давление продукта на входе (изб.) | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2173 | 74 | Давление теплоносителя на входе (изб.) | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2174 | 74 | Давление продукта на выходе (изб.) | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2175 | 74 | Давление теплоносителя на выходе (изб.) | 0 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2176 | 74 | Положение клапана | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2177 | 74 | Загазованность на площадке теплообменников | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2178 | 74 | Пожар на площадке теплообменника | 0 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2179 | 74 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2180 | 75 | Давление в резервуаре (изб.) | 1 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2181 | 75 | Уровень жидкости в резервуаре | 1 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2182 | 75 | Температура в резервуаре | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2183 | 75 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2184 | 75 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе сброса на факел | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2185 | 75 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе подачи пара НД к испарителю | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2186 | 75 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2187 | 75 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе инертного газа | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2188 | 75 | Давление в резервуаре | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2189 | 75 | Давление в резервуаре (изб.) | 2 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2190 | 75 | Уровень жидкости в резервуаре | 2 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2191 | 75 | Температура в резервуаре | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2192 | 75 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2193 | 75 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе сброса на факел | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2194 | 75 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе подачи пара НД к испарителю | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2195 | 75 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2196 | 75 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе инертного газа | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2197 | 75 | Давление в резервуаре | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2198 | 75 | Давление в резервуаре (изб.) | 3 | Ид, Им, С, Р, З, ИНТ, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0000010101010111 | 1367
2199 | 75 | Уровень жидкости в резервуаре | 3 | Ид, Им, С, ИНТ, Ф, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
2200 | 75 | Температура в резервуаре | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2201 | 75 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2202 | 75 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе сброса на факел | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
2203 | 75 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе подачи пара НД к испарителю | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
2204 | 75 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2205 | 75 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе инертного газа | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2206 | 75 | Давление в резервуаре | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2207 | 76 | Давление среды в гребенке на узле подключения (изб.) | 1 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2208 | 76 | Давление среды в нефтегазосборных коллекторах от кустов скважин (изб.) | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2209 | 76 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе жидкости | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2210 | 76 | Давление после ЗА/ЗРА в трубопроводе (изб.) | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2211 | 76 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2212 | 76 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2213 | 76 | Температура среды | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2214 | 76 | Давление среды в гребенке на узле подключения (изб.) | 2 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2215 | 76 | Давление среды в нефтегазосборных коллекторах от кустов скважин (изб.) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2216 | 76 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе жидкости | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2217 | 76 | Давление после ЗА/ЗРА в трубопроводе (изб.) | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2218 | 76 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2219 | 76 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2220 | 76 | Температура среды | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2221 | 76 | Давление среды в гребенке на узле подключения (изб.) | 3 | Ид, Им, С, З, ИНТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
2222 | 76 | Давление среды в нефтегазосборных коллекторах от кустов скважин (изб.) | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2223 | 76 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе жидкости | 3 | С, У, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
2224 | 76 | Давление после ЗА/ЗРА в трубопроводе (изб.) | 3 | Им, Ид, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000001000110 | 70
2225 | 76 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2226 | 76 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2227 | 76 | Температура среды | 3 | Ид, Им, С, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
2228 | 77 | Расход азота (объем.) при ст. усл. | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2229 | 77 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2230 | 77 | Расход азота (объем.) при ст. усл. | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2231 | 77 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2232 | 77 | Расход азота (объем.) при ст. усл. | 3 | Ид, Им, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000101000110 | 326
2233 | 77 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2234 | 77 | Температура азота | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2235 | 77 | Давление азота (изб.) | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2236 | 78 | Расход | 1 | Ид, Ии, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000001100 | 1036
2237 | 78 | Давление | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2238 | 78 | Температура | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2239 | 78 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
2240 | 78 | Расход | 2 | Ид, Ии, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000001100 | 1036
2241 | 78 | Давление | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2242 | 78 | Температура | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2243 | 78 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
2244 | 78 | Расход | 3 | Ид, Ии, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000001100 | 1036
2245 | 78 | Давление | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2246 | 78 | Температура | 3 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2247 | 78 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
2248 | 79 | Температура на входе в АВО | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2249 | 79 | Давление на входе в АВО | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2250 | 79 | Температура на выходе в АВО | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2251 | 79 | Давление на выходе в АВО | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2252 | 79 | Температура в камере охлаждения АВО | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2253 | 79 | Контроль состояния электродвигателя вентилятора АВО | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2254 | 79 | Вибрация электродвигателя вентилятора АВО | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2255 | 79 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
2256 | 79 | Температура на входе в АВО | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2257 | 79 | Давление на входе в АВО | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2258 | 79 | Температура на выходе в АВО | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2259 | 79 | Давление на выходе в АВО | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2260 | 79 | Температура в камере охлаждения АВО | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2261 | 79 | Контроль состояния электродвигателя вентилятора АВО | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2262 | 79 | Вибрация электродвигателя вентилятора АВО | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2263 | 79 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
2264 | 79 | Температура на входе в АВО | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2265 | 79 | Давление на входе в АВО | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2266 | 79 | Температура на выходе в АВО | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2267 | 79 | Давление на выходе в АВО | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2268 | 79 | Температура в камере охлаждения АВО | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2269 | 79 | Контроль состояния электродвигателя вентилятора АВО | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2270 | 79 | Вибрация электродвигателя вентилятора АВО | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2271 | 79 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
2272 | 80 | Перепад давления на фильтре | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2273 | 80 | Расход жидкости | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2274 | 80 | Давление жидкости на приеме насоса | 1 | ИНТ, Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
2275 | 80 | Перепад давления на насосе | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2276 | 80 | Температура жидкости | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2277 | 80 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 1 | ИНТ, Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
2278 | 80 | Давление в линии подачи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) | 1 | ИНТ, Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
2279 | 80 | Давление в газоуравнительной линии | 1 | ИНТ, Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
2280 | 80 | Температура в линии подачи ШФЛУ | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2281 | 80 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2282 | 80 | Напряжение электродвигателя | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2283 | 80 | Мощность электродвигателя | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2284 | 80 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2285 | 80 | Вибрация насосного агрегата | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2286 | 80 | Осевое смещение вала насоса | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2287 | 80 | Температура подшипников насоса | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2288 | 80 | Температура подшипников электро-двигателя | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2289 | 80 | Наличие жидкости в корпусе насоса | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2290 | 80 | Запрет пуска незаполненного жидкостью агрегата (установка во всасывающем трубопроводе датчика сухого пуска) | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2291 | 80 | Заземление автоцистерны | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2292 | 80 | Гаражное положение устройства верхнего налива | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2293 | 80 | Датчик гаражного положения переходного трапа | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2294 | 80 | Положение шлагбаума | 1 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2295 | 80 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2296 | 80 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2297 | 80 | Пожар | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2298 | 80 | Перепад давления на фильтре | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2299 | 80 | Расход жидкости | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2300 | 80 | Давление жидкости на приеме насоса | 2 | ИНТ, Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
2301 | 80 | Перепад давления на насосе | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2302 | 80 | Температура жидкости | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2303 | 80 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 2 | ИНТ, Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
2304 | 80 | Давление в линии подачи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) | 2 | ИНТ, Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
2305 | 80 | Давление в газоуравнительной линии | 2 | ИНТ, Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000100010111 | 279
2306 | 80 | Температура в линии подачи ШФЛУ | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2307 | 80 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2308 | 80 | Напряжение электродвигателя | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2309 | 80 | Мощность электродвигателя | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2310 | 80 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2311 | 80 | Вибрация насосного агрегата | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2312 | 80 | Осевое смещение вала насоса | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2313 | 80 | Температура подшипников насоса | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2314 | 80 | Температура подшипников электро-двигателя | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2315 | 80 | Наличие жидкости в корпусе насоса | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2316 | 80 | Запрет пуска незаполненного жидкостью агрегата (установка во всасывающем трубопроводе датчика сухого пуска) | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2317 | 80 | Заземление автоцистерны | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2318 | 80 | Гаражное положение устройства верхнего налива | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2319 | 80 | Датчик гаражного положения переходного трапа | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2320 | 80 | Положение шлагбаума | 2 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2321 | 80 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2322 | 80 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2323 | 80 | Пожар | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2324 | 80 | Перепад давления на фильтре | 3 | ИНТ, Ид, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
2325 | 80 | Расход жидкости | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
2326 | 80 | Давление жидкости на приеме насоса | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
2327 | 80 | Перепад давления на насосе | 3 | ИНТ, Ид, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
2328 | 80 | Температура жидкости | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
2329 | 80 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
2330 | 80 | Давление в линии подачи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
2331 | 80 | Давление в газоуравнительной линии | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
2332 | 80 | Температура в линии подачи ШФЛУ | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
2333 | 80 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2334 | 80 | Напряжение электродвигателя | 3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
2335 | 80 | Мощность электродвигателя | 3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010000000100 | 1028
2336 | 80 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2337 | 80 | Вибрация насосного агрегата | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2338 | 80 | Осевое смещение вала насоса | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2339 | 80 | Температура подшипников насоса | 3 | Ид, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
2340 | 80 | Температура подшипников электро-двигателя | 3 | Ид, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
2341 | 80 | Наличие жидкости в корпусе насоса | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2342 | 80 | Запрет пуска незаполненного жидкостью агрегата (установка во всасывающем трубопроводе датчика сухого пуска) | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2343 | 80 | Заземление автоцистерны | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2344 | 80 | Гаражное положение устройства верхнего налива | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2345 | 80 | Датчик гаражного положения переходного трапа | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2346 | 80 | Положение шлагбаума | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2347 | 80 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2348 | 80 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2349 | 80 | Пожар | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2350 | 81 | Давление жидкости на входе в фильтр (изб.) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2351 | 81 | Перепад давления на фильтре | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2352 | 81 | Давление жидкости на приеме насоса (изб.) | 1 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2353 | 81 | Температура жидкости на приеме насоса | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2354 | 81 | Давление жидкости на нагнетании насоса (изб.) | 1 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2355 | 81 | Состояние насоса | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2356 | 81 | Напряжение электродвигателя | 1 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
2357 | 81 | Мощность электродвигателя | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2358 | 81 | Ток электродвигателя | 1 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
2359 | 81 | Учет моточасов работы насосного агрегата | 1 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2360 | 81 | Короткое замыкание электродвигателя | 1 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000001 | 1
2361 | 81 | Пропадание, перекос или неправильная последовательность подключения фаз электродвигателя | 1 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000001 | 1
2362 | 81 | Контроль сопротивления утечки на корпус | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2363 | 81 | Температура обмоток электродвигателя | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2364 | 81 | Контроль положения кожуха электродвигателя насоса и защитного кожуха вала карданного (для насосов типа К) | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2365 | 81 | Вибрация насоса и электродвигателя | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2366 | 81 | Осевое смещение вала насоса | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2367 | 81 | Температура подшипников насоса | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2368 | 81 | Температура подшипников электро-двигателя | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2369 | 81 | Уровень охлаждающей жидкости (система охлаждения торцевых уплотнений) сосуд-бачка | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2370 | 81 | Наличие жидкости в корпусе насоса | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2371 | 81 | Давление жидкости в фильтре-газоотделителе | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2372 | 81 | Уровень жидкости в фильтре-газоотделителе | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2373 | 81 | Температура жидкости в фильтре-газоотделителе | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2374 | 81 | Расход жидкости через систему отпуска нефти | 1 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
2375 | 81 | Расход жидкости через влагомер | 1 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2376 | 81 | Влагосодержание нефти | 1 | Ид, Рс, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010110000101 | 1413
2377 | 81 | Положение, состояние и управление ЗА, ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2378 | 81 | Заземление оборудования (автоцистерны, насоса, трапа и т.д.) | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2379 | 81 | Гаражное / рабочее положение стояка налива (наливной трубы) | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2380 | 81 | Рабочее / гаражное положения наливного наконечника | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2381 | 81 | Рабочее / гаражное положения переходного трапа | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2382 | 81 | Загазованность | 1 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2383 | 81 | Пожар | 1 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2384 | 81 | Положение шлагбаума | 1 | У, С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000011100000001 | 1793
2385 | 81 | Уровень жидкости в автоцистерне | 1 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2386 | 81 | Давление жидкости на входе в фильтр (изб.) | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2387 | 81 | Перепад давления на фильтре | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2388 | 81 | Давление жидкости на приеме насоса (изб.) | 2 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2389 | 81 | Температура жидкости на приеме насоса | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2390 | 81 | Давление жидкости на нагнетании насоса (изб.) | 2 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2391 | 81 | Состояние насоса | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2392 | 81 | Напряжение электродвигателя | 2 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
2393 | 81 | Мощность электродвигателя | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2394 | 81 | Ток электродвигателя | 2 | Ид, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000101 | 5
2395 | 81 | Учет моточасов работы насосного агрегата | 2 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2396 | 81 | Короткое замыкание электродвигателя | 2 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000001 | 1
2397 | 81 | Пропадание, перекос или неправильная последовательность подключения фаз электродвигателя | 2 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000001 | 1
2398 | 81 | Контроль сопротивления утечки на корпус | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2399 | 81 | Температура обмоток электродвигателя | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2400 | 81 | Контроль положения кожуха электродвигателя насоса и защитного кожуха вала карданного (для насосов типа К) | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2401 | 81 | Вибрация насоса и электродвигателя | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2402 | 81 | Осевое смещение вала насоса | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2403 | 81 | Температура подшипников насоса | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2404 | 81 | Температура подшипников электро-двигателя | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2405 | 81 | Уровень охлаждающей жидкости (система охлаждения торцевых уплотнений) сосуд-бачка | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2406 | 81 | Наличие жидкости в корпусе насоса | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2407 | 81 | Давление жидкости в фильтре-газоотделителе | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2408 | 81 | Уровень жидкости в фильтре-газоотделителе | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2409 | 81 | Температура жидкости в фильтре-газоотделителе | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2410 | 81 | Расход жидкости через систему отпуска нефти | 2 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000001100 | 12
2411 | 81 | Расход жидкости через влагомер | 2 | Ид, Им | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000000000110 | 6
2412 | 81 | Влагосодержание нефти | 2 | Ид, Рс, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010110000101 | 1413
2413 | 81 | Положение, состояние и управление ЗА, ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2414 | 81 | Заземление оборудования (автоцистерны, насоса, трапа и т.д.) | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2415 | 81 | Гаражное / рабочее положение стояка налива (наливной трубы) | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2416 | 81 | Рабочее / гаражное положения наливного наконечника | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2417 | 81 | Рабочее / гаражное положения переходного трапа | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2418 | 81 | Загазованность | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2419 | 81 | Пожар | 2 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2420 | 81 | Положение шлагбаума | 2 | У, С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000011100000001 | 1793
2421 | 81 | Уровень жидкости в автоцистерне | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2422 | 81 | Давление жидкости на входе в фильтр (изб.) | 3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2423 | 81 | Перепад давления на фильтре | 3 | ИНТ, Ид, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100010100 | 1300
2424 | 81 | Давление жидкости на приеме насоса (изб.) | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010100010111 | 1303
2425 | 81 | Температура жидкости на приеме насоса | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2426 | 81 | Давление жидкости на нагнетании насоса (изб.) | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
2427 | 81 |  | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2428 | 81 | Состояние насоса | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2429 | 81 | Напряжение электродвигателя | 3 | Ид, Ф, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010000000101 | 1029
2430 | 81 | Мощность электродвигателя | 3 | Ид, Ф, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000100 | 1284
2431 | 81 | Ток электродвигателя | 3 | Ид, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
2432 | 81 | Учет моточасов работы насосного агрегата | 3 | Ид, Им, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2433 | 81 | Короткое замыкание электродвигателя | 3 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000001 | 1
2434 | 81 | Пропадание, перекос или неправильная последовательность подключения фаз электродвигателя | 3 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000001 | 1
2435 | 81 | Контроль сопротивления утечки на корпус | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2436 | 81 | Температура обмоток электродвигателя | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2437 | 81 | Контроль положения кожуха электродвигателя насоса и защитного кожуха вала карданного (для насосов типа К) | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2438 | 81 | Вибрация насоса и электродвигателя | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2439 | 81 | Осевое смещение вала насоса | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2440 | 81 | Температура подшипников насоса | 3 | Ид, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
2441 | 81 | Температура подшипников электро-двигателя | 3 | Ид, С, З, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010100000101 | 1285
2442 | 81 | Уровень охлаждающей жидкости (система охлаждения торцевых уплотнений) сосуд-бачка | 3 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2443 | 81 | Наличие жидкости в корпусе насоса | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2444 | 81 | Давление жидкости в фильтре-газоотделителе | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
2445 | 81 | Уровень жидкости в фильтре-газоотделителе | 3 | ИНТ, Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010110 | 278
2446 | 81 | Температура жидкости в фильтре-газоотделителе | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
2447 | 81 | Расход жидкости через систему отпуска нефти | 3 | ИНТ, Ид, Ии, Рс, Ф, Р | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010011011100 | 1244
2448 | 81 | Расход жидкости через влагомер | 3 | ИНТ, Ид, Им, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000010000010110 | 1046
2449 | 81 | Влагосодержание нефти | 3 | ИНТ, Ид, Рс, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0000010110010101 | 1429
2450 | 81 | Положение, состояние и управление ЗА, ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2451 | 81 | Заземление оборудования (автоцистерны, насоса, трапа и т.д.) | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2452 | 81 | Гаражное / рабочее положение стояка налива (наливной трубы) | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2453 | 81 | Рабочее / гаражное положения наливного наконечника | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2454 | 81 | Рабочее / гаражное положения переходного трапа | 3 | С, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000001 | 257
2455 | 81 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2456 | 81 | Пожар | 3 | С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000010100000001 | 1281
2457 | 81 | Положение шлагбаума | 3 | У, С, З, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000011100000001 | 1793
2458 | 81 | Уровень жидкости в автоцистерне | 3 | ИНТ, Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
2459 | 82 | Перепад давления на фильтре | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2460 | 82 | Давление реагента в нагнетательной линии | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2461 | 82 | Насосный агрегат | 0 | С, У, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
2462 | 82 | Температура в блоке | 0 | Ид, Сд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2463 | 82 | Загазованность в блоке | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2464 | 82 | Вентиляционный агрегат | 0 | С, У, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
2465 | 82 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 0 | С, У, З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100000001 | 769
2466 | 83 | Температура жидкости в аппарате | 0 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000110 | 262
2467 | 83 | Давление в аппарате (изб.) | 0 | Ид, Им, Р, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2468 | 83 | Давление после клапана на трубопроводе выхода воды / газа (изб.) | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2469 | 83 | Уровень жидкости «газ – жидкость» в аппарате (текущий) | 0 | Ид, Им, С, Р, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000000101000111 | 327
2470 | 83 | Аварийный минимальный текущий уровень жидкости в аппарате | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2471 | 83 | Аварийный максимальный текущий уровень жидкости в аппарате | 0 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000100000000 | 256
2472 | 83 | Уровень «вода - нефть» (межфазный) в аппарате | 0 | Ид, Им, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2473 | 83 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 0 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2474 | 83 | Положение, состояние и управление ЗРА, РА с электро-/пневмоприводом на трубопроводе выхода жидкости / газа | 0 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
2475 | 83 | Перепад давления на сетке | 0 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2476 | 83 | Загазованность | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2477 | 84 | Давление на отдельных участках | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2478 | 84 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 1 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2479 | 84 | Давление на отдельных участках | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2480 | 84 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2481 | 84 | Давление на отдельных участках | 3 | Ид, С, ИНТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100010100 | 276
2482 | 84 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С, ИНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000001100010000 | 784
2483 | 85 | Давление до задвижки | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2484 | 85 | Давление после задвижки | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2485 | 85 | Давление до задвижки | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2486 | 85 | Давление после задвижки | 2 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2487 | 85 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2488 | 85 | Прохождение средств очистки и диагностики (СОД) | 2 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
2489 | 85 | Давление до задвижки | 3 | Ид, С, З, ИНТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
2490 | 85 | Давление после задвижки | 3 | Ид, С, З, ИНТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
2491 | 85 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 3 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2492 | 85 | Прохождение средств очистки и диагностики (СОД) | 3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
2493 | 86 | Давление до камеры | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2494 | 86 | Давление в камере приёма-пуска | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2495 | 86 | Давление после камеры | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2496 | 86 | Прохождение СОД | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2497 | 86 | Загазованность на площадке | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2498 | 86 | Температура перекачиваемой среды | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2499 | 86 | Давление до камеры | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2500 | 86 | Давление в камере приёма-пуска | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2501 | 86 | Давление после камеры | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2502 | 86 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 2 | У, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2503 | 86 | Прохождение СОД | 2 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
2504 | 86 | Загазованность на площадке | 2 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2505 | 86 | Температура перекачиваемой среды | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2506 | 86 | Давление до камеры | 3 | Ид, С, З, Инт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
2507 | 86 | Давление в камере приёма-пуска | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000000100000100 | 260
2508 | 86 | Давление после камеры | 3 | Ид, С, З, Инт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100010101 | 277
2509 | 86 | Положение, состояние и управление ЗА/ЗРА с электро-/пневмоприводом | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2510 | 86 | Прохождение СОД | 3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000010100000000 | 1280
2511 | 86 | Загазованность на площадке | 3 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2512 | 86 | Температура перекачиваемой среды | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000100 | 4
2513 | 87 | Давление в трубопроводе (изб.) | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2514 | 87 | Уровень жидкости в емкости | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2515 | 87 | Загазованность на площадке | 0 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000010 | 2
2516 | 87 | Давление в трубопроводе (изб.) | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2517 | 87 | Давление в нагнетательной линии насоса (изб.) | 0 | Им, Ид, С, З | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0000000100000111 | 263
2518 | 87 | Уровень жидкости в емкости | 0 | Ид, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0000000100000101 | 261
2519 | 87 | Загазованность на площадке | 0 | Ид, ИНТ, Ф, С, З | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0000010100010101 | 1301
2520 | 87 | Положение, состояние и управление ЗА с электро-/пневмоприводом | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768
2521 | 87 | Состояние насосного агрегата | 0 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 768