## Классы
Name
Н/Д
Класс 1 ("минимальный")
Класс 2 ("базовый")
Класс 3 ("перспективный")

## Стадии
Name
Н/Д
ОПР
ПиР
ПД
РД
КД

## Режимы
Name
Н/Д
По месту
Дистанционно
По месту и дистанционно

## Заказчики
Name
Н/Д
РН-Юганскнефтегаз
Севкомнефтегаз
Харампурнефтегаз
РН-Ванкор
Восток Ойл
Сибнефтегаз
Кынско-Часельское нефтегаз
Роспан Интернешнл
ВЧНГ
ВСНК
РН-Пурнефтегаз
Славнефть

## Типы КО
Name
Н/Д
Кустовая площадка
УПН
ЦПС
ДНС
УПСВ
ДНС с УПСВ
КНС
УППВ

## Лист2
№ п/п | Обозначение | Описание
0 | З | Защита
1 | Им | Измерение по месту
2 | Ид | Измерение дистанционное
3 | Ии | Измерение (учет) интегральной величины
4 | ИНТ | Интеллектуальный датчик (диагностика, дистанционная калибровка, и др.)
5 | Кор | Настройка, корректировка интеллектуального датчика
6 | Р | Регулирование (автоматическое)
7 | Рс | Расчёт
8 | С | Сигнализация (дискретного события, включая нарушение границ)
9 | У | Управление (логическое)
10 | Ф | Фиксация (регистрация) данных
11 | - | Резерв
12 | - | Резерв
13 | - | Резерв
14 | - | Резерв
15 | - | Резерв
16 | - | Резерв

## Лист3
№ п/п |  | Виды объектов | Подвиды и/или типовые части объектов
1 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Скважины добыващие | Скважина фонтанная
2 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Скважины добыващие | Скважина добывающая, оснащенная ЭЦН
3 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Скважины добыващие | Скважина добывающая, оснащенная ШГН
4 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Скважины добыващие | Скважина газлифтная
5 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Скважины добыващие | Скважина газовая
6 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | Паронагнетательная скважина
7 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | ИУ сепарационного типа
8 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | ИУ бессепарационного типа
9 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | СУДР
10 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | Блок дозированной подачи химреагентов
11 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | Установка депарафинизации скважин
12 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | Арматурный блок газовой скважины
13 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | Узел подачи метанола на газовый куст
14 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | Блок редуцирования метанола
15 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | Узел обвязки скважин
16 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | Нефтесборный коллектор
17 | Объёмы автоматизации объектов НГД | Кусты скважин | Ёмкость дренажная (в том числе для аварийного слива нефтепродуктов)
18 | Объёмы автоматизации объектов системы ППД | Водозаборная скважина | Нет
19 | Объёмы автоматизации объектов системы ППД | Водозаборная станция | Нет
20 | Объёмы автоматизации объектов системы ППД | КНС | Насосные агрегаты КНС
21 | Объёмы автоматизации объектов системы ППД | КНС | ВРБ системы ППД
22 | Объёмы автоматизации объектов системы ППД | Блок напорной гребенки | Нет
23 | Объёмы автоматизации объектов системы ППД | Нагнетательные скважины (одиночные) | Нет
24 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Емкость подземная с насосным агрегатом | Нет
25 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | УДХ | Нет
26 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Насосная с агрегатами перекачки | Нет
27 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Насосная перекачки воды и стоков | Нет
28 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | ГПА | Основной контур ГПА
29 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | ГПА | Маслосистема ГПА
30 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | ГПА | Системы уплотнительного и топливного газа, пневматическая система ГПА
31 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | КА с электроприводом | Компрессор винтовой
32 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | КА с электроприводом | Компрессор поршневой
33 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Автоматизированная ГРС | Нет
34 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Установка регенерации ДЭГ с промежуточным теплоносителем, паром | Нет
35 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Абсорбционная установка осушки газа | Нет
36 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Установка осушки газа | Нет
37 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Блок сепараторов пылеуловителей | Нет
38 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Установка низкотемпературной сепарации с блоком дросселирования | Нет
39 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Установка низкотемпературной сепарации с ПХУ | Нет
40 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Установка низкотемпературной сепарации с ТДА | Нет
41 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | НГС 1 ступени, 2 ступени | Нет
42 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Факельный сепаратор | Нет
43 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Газосепаратор подготовки газа горизонтальный | Нет
44 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Газосепаратор подготовки газа центробежный вертикальный для нефтяных объектов | Нет
45 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Газосепаратор подготовки газа центробежный вертикальный для газовых объектов | Нет
46 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | НГСВ | Нет
47 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | ОГН | Нет
48 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | ОГВ | Нет
49 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | НГС КСУ | Нет
50 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | НГС входной узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для нефтяных объектов | Нет
51 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | НГС входной узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для газовых объектов | Нет
52 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Факельная система с блоком управления | Нет
53 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | ГФУ | Нет
54 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Печь трубчатая блочная (с огневым нагревом) | Нет
55 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Путевой подогреватель (с промежуточным теплоносителем) | Нет
56 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | ГРПШ | Нет
57 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | БПТГ | Нет
58 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | УОГ | Нет
59 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом | Нет
60 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | ПТВО, КДФТ | Нет
61 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | АГОВ | Нет
62 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Электродегидратор | Нет
63 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Гидроциклон | Нет
64 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Ресивер воздуха/азота | Нет
65 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Площадка азотной рампы | Нет
66 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Трубный расширитель | Нет
67 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Резервуар вертикальный | Резервуар вертикальный «технологический»/ «товарной» нефти
68 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Резервуар вертикальный | Резервуар вертикальный «пластовой воды»
69 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Резервуар горизонтальный стальной надземный | Нет
70 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Теплообменник | Нет
71 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Резервуар шаровой | Нет
72 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Узел подключения | Нет
73 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Узел регуляторов давления | Нет
74 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Узел учета азота | Нет
75 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Узел учета конденсата | Нет
76 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | АВО | Нет
77 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Система налива ПБТ | Нет
78 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Система отпуска нефти | Нет
79 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа | Раздаточная химреагентов | Нет
80 | Объёмы автоматизации объектов трубопроводного транспорта | Промысловые трубопроводы | Нет
81 | Объёмы автоматизации объектов трубопроводного транспорта | Узлы задвижек трубопровода | Нет
82 | Объёмы автоматизации объектов трубопроводного транспорта | Камеры пуска и приема внутритрубных поточных средств очистки и диагностики | Нет
83 | Объемы автоматизации вспомогательных объектов | Блок пожарных гидрантов | Нет
84 | Объемы автоматизации вспомогательных объектов | Резервуар противопожарного запаса воды (резервуар для хранения пенообразователя) | Нет
85 | Объемы автоматизации вспомогательных объектов | Блок канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков | Нет

## Лист4
№ п/п | № Вида объектов |  | КЛАСС |  | З | Им | Ид | Ии | ИНТ | Кор | Р | Рс | С | У | Ф | - | - | - | - | - | -
1 | 1 | Давление в линии | 1.2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
2 | 1 | Давление в линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000100000000
3 | 1 | Давление на буфере | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
4 | 1 | Давление на буфере | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
5 | 1 | Давление затрубное | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
6 | 1 | Давление затрубное | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
7 | 1 | Загазованность в зоне скважин | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
8 | 1 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00101000100000000
9 | 1 | Температура на выкидной линии | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
10 | 1 | Температура на выкидной линии | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
11 | 1 | Температура на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01101000000000000
12 | 1 | Уровень в затрубном пространстве | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
13 | 2 | Ток электродвигателя насоса | 1,2,3 | З, Ид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10100000000000000
14 | 2 | Состояние ЭЦН (вкл. – откл.) | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
15 | 2 | Давление на приеме насоса | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
16 | 2 | Давление на выкиде насоса | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
17 | 2 | Недогрузка по току двигателя | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
18 | 2 | Перегрузка по току двигателя | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
19 | 2 | Скорость вращения турбины | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
20 | 2 | Температура насоса | 2.3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
21 | 2 | Сопротивление изоляции кабеля | 1,2,3 | З, Ид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10100000000000000
22 | 2 | Мощность (ваттметрирование) | 2.3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
23 | 2 | Давление буферное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
24 | 2 | Давление буферное | 2.3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
25 | 2 | Давление затрубное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
26 | 2 | Давление затрубное | 2.3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
27 | 2 | Давление на выкидной линии | 1 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01000000100000000
28 | 2 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
29 | 2 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000100000000
30 | 2 | Отключение насоса по блокировкам | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
31 | 2 | Температура ПЭД | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
32 | 2 | Давление масла в компенсаторе | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
33 | 2 | Уровень вибрации | 3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
34 | 2 | Ток по фазе А, В, С | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
35 | 2 | Напряжение по фазе А, В, С | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
36 | 2 | Мгновенная активная мощность | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
37 | 2 | Коэффициент мощности | 1,2,3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000001000000000
38 | 2 | Время до перезапуска | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000001000000000
39 | 2 | Общее время простоя | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000001000000000
40 | 2 | Время работы после последнего пуска | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000001000000000
41 | 2 | Общее время работы | 3 | Рс, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000001001000000
42 | 2 | Количество пусков | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000001000000000
43 | 2 | Счетчик автоматических перезапусков | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000001000000000
44 | 2 | Текущая частота | 1,2,3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000010000000000
45 | 2 | Активная энергия | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
46 | 2 | Базовая частота для режима поддержания токов | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000010000000000
47 | 2 | Конечная частота для режима поддержания токов | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000010000000000
48 | 2 | Базовая частота для режима встряхивания | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000010000000000
49 | 2 | Конечная частота для режима встряхивания | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000010000000000
50 | 2 | Количество встряхиваний в час | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000010000000000
51 | 2 | Загазованность в зоне скважин | 1.2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
52 | 2 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00101000101000000
53 | 2 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА на выкидной линии | 1,2,3 | З, ИНТ, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10001000010000000
54 | 3 | Ток электродвигателя | 2.3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
55 | 3 | Давление на выкидной линии | 1 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01000000100000000
56 | 3 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
57 | 3 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000100000000
58 | 3 | Давление буферное | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
59 | 3 | Давление буферное | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
60 | 3 | Усилие (динамометрирование) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
61 | 3 | Усилие (динамометрирование) | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
62 | 3 | Мощность (ваттметрирование) | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
63 | 3 | Состояние насоса | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
64 | 3 | Состояние насоса | 2.3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
65 | 3 | Общая авария со станции управления | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
66 | 3 | Режим работы скважины (постоянный, периодический, самозапуск) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
67 | 3 | Режим работы скважины (постоянный, периодический, самозапуск) | 3 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000010000000
68 | 3 | Число качаний станка качалки | 3 | З, Ид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10100000000000000
69 | 3 | Температура подшипников | 3 | З, Ид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10100000000000000
70 | 3 | Ток по фазе А, В, С | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
71 | 3 | Напряжение по фазе А, В, С | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
72 | 3 | Мгновенная активная мощность | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
73 | 3 | Коэффициент мощности | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
74 | 3 | Коэффициент мощности | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000001000000000
75 | 3 | Активная энергия | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
76 | 3 | Загазованность в зоне скважин | 1.2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
77 | 3 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00101000100000000
78 | 3 | Отключение насоса по блокировкам | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
79 | 4 | Давление газа «на газлифт» | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
80 | 4 | Давление газа «на газлифт» | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01101000000000000
81 | 4 | Давление затрубное | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
82 | 4 | Давление затрубное | 2.3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
83 | 4 | Давление на выкидной линии | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
84 | 4 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01000000100000000
85 | 4 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000100000000
86 | 4 | Расход газа «на газлифт» | 1.2 | Ии, Р, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00010010001000000
87 | 4 | Расход газа «на газлифт» | 3 | Ии, ИНТ, Р, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00011010001000000
88 | 4 | Давление на буфере | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
89 | 4 | Давление на буфере | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
90 | 4 | Загазованность в зоне скважин | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
91 | 4 | Загазованность в зоне скважин | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00101000101000000
92 | 5 | Давление буферное (изб.) | 1.2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
93 | 5 | Давление буферное (изб.) | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000100000000
94 | 5 | Давление в шлейфе (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
95 | 5 | Давление в шлейфе (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
96 | 5 | Давление затрубное (изб.) | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
97 | 5 | Температура в шлейфе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
98 | 5 | Загазованность | 1.2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
99 | 5 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00101000101000000
100 | 6 | Давление на буфере скважины | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
101 | 6 | Давление на буфере скважины | 2 | Ид, ИНТ, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00101000100000000
102 | 6 | Давление нагнетания | 1 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
103 | 6 | Давление нагнетания | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
104 | 6 | Давление до регулирующего клапана | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
105 | 6 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
106 | 6 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 2 | Ид, Р, С, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00100010110000000
107 | 6 | Расход пара | 1 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00110000000000000
108 | 6 | Расход пара | 2 | Ид, Ии, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00110000001000000
109 | 6 | Температура после регулирующего клапана | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
110 | 6 | Температура до регулирующего клапана | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
111 | 7 | Температура в помещении ИУ | 2.3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
112 | 7 | Температура газа на выходе ИУ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
113 | 7 | Температура газа на выходе ИУ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
114 | 7 | Температура газа на выходе ИУ | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
115 | 7 | Температура жидкости на выходе ИУ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
116 | 7 | Температура жидкости на выходе ИУ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
117 | 7 | Температура жидкости на выходе ИУ | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
118 | 7 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
119 | 7 | Давление в общем коллекторе | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
120 | 7 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000100000000
121 | 7 | Давление в емкости сепарационной | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
122 | 7 | Давление в емкости сепарационной | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
123 | 7 | Перепад давления в ИУ между входом в сепаратор и общим трубопроводом | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
124 | 7 | Перепад давления в ИУ между входом в сепаратор и общим трубопроводом | 2.3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
125 | 7 | Масса нефти | 1.2 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000001000000
126 | 7 | Масса нефти | 3 | Ид, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00101000001000000
127 | 7 | Объем газа | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
128 | 7 | Объем газа | 2.3 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00110000000000000
129 | 7 | Обводненность нефти | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
130 | 7 | Загазованность в технологическом блоке | 1,2,3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
131 | 7 | Управление и контроль состояния вентилятора | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
132 | 7 | Управление и контроль состояния ПСМ | 1 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000010000000
133 | 7 | Управление и контроль состояния ПСМ | 2.3 | Ид, С, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00100000110000000
134 | 7 | Время, отработанное скважинами | 1,2,3 | Ии, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00010000001000000
135 | 7 | Контроль состояния переключающих и регулирующих устройств ИУ | 2.3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
136 | 8 | Температура в помещении ИУ | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
137 | 8 | Температура в помещении ИУ | 2.3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
138 | 8 | Температура потока на выходе ИУ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
139 | 8 | Температура потока на выходе ИУ | 2.3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
140 | 8 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
141 | 8 | Давление в общем коллекторе | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
142 | 8 | Масса нефти | 1.2 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000001000000
143 | 8 | Масса нефти | 3 | Ид, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00101000001000000
144 | 8 | Объем газа | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
145 | 8 | Объем газа | 2.3 | Ид, Ии | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00110000000000000
146 | 8 | Обводненность нефти | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
147 | 8 | Перепад давления на фильтре | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
148 | 8 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
149 | 8 | Загазованность в технологическом блоке | 1,2,3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
150 | 8 | Управление и контроль состояния вентилятором | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
151 | 8 | Управление и контроль состояния ПСМ | 1 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000010000000
152 | 8 | Управление и контроль состояния ПСМ | 2.3 | Ид, С, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00100000110000000
153 | 8 | Время, отработанное скважинами | 1,2,3 | Ии, Ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00010000001000000
154 | 9 | Давление в общем коллекторе | 1 | З, Им, Ид | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11100000000000000
155 | 9 | Давление в общем коллекторе | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
156 | 9 | Состояние насоса | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
157 | 9 | Расход реагента | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
158 | 9 | Расход реагента | 2 | З, Им, Ид, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11100010101000000
159 | 9 | Уровень реагента | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
160 | 9 | Уровень реагента | 2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
161 | 9 | Температура реагента | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
162 | 9 | Температура в отсеке | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
163 | 9 | Загазованность в отсеке | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
164 | 10 | Давление реагента | 1,2,3 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01000000100000000
165 | 10 | Уровень реагента | 1 | З, Им, С | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11000000100000000
166 | 10 | Уровень реагента | 2.3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
167 | 10 | Расход реагента | 2 | Им, Ид, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010001000000
168 | 10 | Расход реагента | 3 | Им, Ид, ИНТ, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01101010001000000
169 | 10 | Температура реагента* | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
170 | 10 | Температура реагента* | 2.3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
171 | 10 | Состояние дозировочного насоса | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
172 | 10 | Состояние перемешивающего насоса | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
173 | 10 | Температура в блоке | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
174 | 10 | Загазованность в блоке | 1,2,3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
175 | 10 | Управление вентилятором | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
176 | 11 | Предельное усилие на барабане | 1,2,3 | Ид, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00100000101000000
177 | 11 | Количество проходов в сутки | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
178 | 11 | Состояние (работа/авария/ затяжки/посадки) | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
179 | 11 | Скребок. Глубина посадки | 1,2,3 | Ид, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00100000101000000
180 | 11 | Натяжение проволоки выше | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
181 | 12 | Давление после регулирующего клапана (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
182 | 12 | Давление после регулирующего клапана (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
183 | 12 | Давление на линии подачи метанола (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
184 | 12 | Температура после регулирующего клапана | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
185 | 12 | Расход газа | 1,2,3 | Ид, Ии, ИНТ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00111000000000000
186 | 12 | Положение регулирующего клапана | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
187 | 12 | Загазованность | 1.2 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100000101000000
188 | 12 | Загазованность | 3 | З, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10101000101000000
189 | 12 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
190 | 13 | Давление | 2 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
191 | 13 | Давление | 3 | Им, Ид, С, У, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01100000111000000
192 | 13 | Давление до регулятора | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
193 | 13 | Давление до регулятора | 3 | Им, Ф | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01000000001000000
194 | 13 | Расход метанола | 2.3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000001000000
195 | 13 | Загазованность | 2.3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100000101000000
196 | 13 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 2.3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
197 | 14 | Давление | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
198 | 14 | Давление | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
199 | 14 | Давление на фильтре | 2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
200 | 14 | Давление на фильтре | 3 | Им, Ф | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01000000001000000
201 | 14 | Загазованность | 2.3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
202 | 14 | Клапан соленоидный | 2.3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
203 | 15 | Давление на линии задавочного раствора в скважину (изб.) | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
204 | 15 | Давление на линии задавочного раствора в скважину (изб.) | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
205 | 16 | Давление в нефтесборном коллекторе | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
206 | 16 | Температура в нефтесборном коллекторе | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
207 | 16 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
208 | 17 | Уровень жидкости | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
209 | 17 | Уровень жидкости | 2.3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
210 | 17 | Температура жидкости в емкости | 2.3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
211 | 17 | Загазованность в зоне емкости | 2.3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
212 | 18 | Ток электродвигателя | 2.3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
213 | 18 | Давление на выкидной линии | 1 | Им, С | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01000000100000000
214 | 18 | Давление на выкидной линии | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
215 | 18 | Давление на выкидной линии | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000100000000
216 | 18 | Состояние насоса | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
217 | 18 | Общая авария со станции управления | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
218 | 18 | Ток по фазе А, В, С | 2.3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
219 | 18 | Напряжение по фазе А, В, С | 2.3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
220 | 18 | Мгновенная активная мощность | 2.3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
221 | 18 | Коэффициент мощности | 2.3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
222 | 18 | Активная энергия | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
223 | 18 | Расход перекачиваемой воды | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
224 | 18 | Температура подшипника | 3 | З, Ид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10100000000000000
225 | 18 | Загазованность в зоне скважин | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
226 | 18 | Отключение насоса по блокировкам | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
227 | 19 | Ток электродвигателя насоса | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
228 | 19 | Расход воды | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
229 | 19 | Расход воды | 3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000001000000
230 | 19 | Уровень в резервуарах | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
231 | 19 | Уровень в резервуарах | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
232 | 19 | Давление на приеме насоса | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
233 | 19 | Давление на приеме насоса | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
234 | 19 | Давление на выкиде насоса | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
235 | 19 | Давление на выкиде насоса | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
236 | 19 | Температура подшипников агрегата | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
237 | 19 | Температура гидропяты | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
238 | 19 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
239 | 19 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
240 | 19 | Осевое смещение вала насосного агрегата | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
241 | 19 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
242 | 19 | Вибрация насосного агрегата | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
243 | 19 | Контроль положения защитного кожуха | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
244 | 19 | Давление масла в маслолинии | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
245 | 19 | Уровень масла в маслобаке | 1.2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
246 | 19 | Уровень масла в маслобаке | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
247 | 19 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | 1.2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
248 | 19 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | 3 | ИНТ, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00001000100000000
249 | 20 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | 1.2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
250 | 20 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
251 | 20 | Положение задвижек насоса | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
252 | 20 | Положение задвижек насоса | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
253 | 20 | Давление на приёме насоса | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
254 | 20 | Давление на приёме насоса | 2.3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
255 | 20 | Давление на выкиде насоса | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
256 | 20 | Давление на выкиде насоса | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
257 | 20 | Вибрация насоса и электродвигателя* | 2.3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
258 | 20 | Температура подшипников насоса и электродвигателя | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
259 | 20 | Температура подшипников насоса и электродвигателя | 2.3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
260 | 20 | Температура гидропяты | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
261 | 20 | Осевое смещение вала насоса* | 3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
262 | 20 | Утечки через сальниковые уплотнения* | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
263 | 20 | Утечки через сальниковые уплотнения* | 3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
264 | 20 | Перепад давления на фильтре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
265 | 20 | Перепад давления на фильтре | 2.3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
266 | 20 | Давление в приемном коллекторе насосных агрегатов | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
267 | 20 | Давление в приемном коллекторе насосных агрегатов | 2.3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
268 | 20 | Температура на приеме насосной установки | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
269 | 20 | Общее время работы | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000001000000000
270 | 20 | Количество пусков | 3 | Рс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000001000000000
271 | 20 | Загазованность помещения блока насосных агрегатов** | 2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
272 | 20 | Загазованность помещения блока насосных агрегатов** | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00101000101000000
273 | 20 | Контроль положения защитного кожуха | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
274 | 20 | Контроль положения защитного кожуха | 2.3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
275 | 20 | Электрозащита | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
276 | 20 | Давление масла в маслолинии | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
277 | 20 | Давление масла в маслолинии | 2.3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
278 | 20 | Уровень масла в маслобаке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
279 | 20 | Уровень масла в маслобаке | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
280 | 20 | Уровень масла в маслобаке | 3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
281 | 20 | Температура масла в маслобаке | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
282 | 20 | Температура масла в маслобаке | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
283 | 20 | Температура масла после маслоохладителя | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
284 | 20 | Температура масла после маслоохладителя | 2.3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
285 | 20 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
286 | 20 | Управление вентиляторами | 2.3 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000010000000
287 | 20 | Перепад давления на маслофильтре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
288 | 20 | Перепад давления на маслофильтре | 2.3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
289 | 20 | Контроль концентрации воды в масле | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
290 | 21 | Давление в общем коллекторе | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
291 | 21 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01101000000000000
292 | 21 | Давление на скважины | 1.2 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
293 | 21 | Давление на скважины | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101010100000000
294 | 21 | Расход воды на скважину | 1.2 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00110000101000000
295 | 21 | Расход воды на скважину | 3 | Им, Ид, Ии, ИНТ, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 01111000101000000
296 | 21 | Положение регулирующей арматуры (степень открытия) | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
297 | 21 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
298 | 21 | Температура в общем коллекторе | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
299 | 21 | Температура воздуха в ВРБ | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
300 | 21 | Температура воздуха в ВРБ | 3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
301 | 21 | Управление вентилятором | 1,2,3 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000010000000
302 | 22 | Давление в общем коллекторе | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
303 | 22 | Давление на скважину | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
304 | 22 | Давление на скважину | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
305 | 22 | Расход воды на скважину | 1,2,3 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00110000101000000
306 | 22 | Температура в общем коллекторе | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
307 | 22 | Температура в блоке | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
308 | 22 | Загазованность в блоке | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
309 | 22 | Управление вентилятором | 1,2,3 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000010000000
310 | 23 | Давление на устье скважины | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
311 | 23 | Давление на устье скважины | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
312 | 23 | Давление на устье скважины | 3 | Им, Ид, ИНТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01101000000000000
313 | 23 | Давление перед штуцером скважины | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
314 | 23 | Давление перед штуцером скважины | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
315 | 23 | Давление перед штуцером скважины | 3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000100000000
316 | 23 | Расход воды на скважину | 1,2,3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000001000000
317 | 23 | Загазованность в зоне скважин | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
318 | 24 | Уровень жидкости | 1 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
319 | 24 | Уровень жидкости | 2.3 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100000110000000
320 | 24 | Температура жидкости в емкости* | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
321 | 24 | Температура жидкости в емкости* | 2.3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
322 | 24 | Загазованность в зоне емкости В-1г у насоса | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
323 | 24 | Загазованность в зоне емкости В-1г у насоса | 2.3 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000110000000
324 | 24 | Давление на трубопроводе нагнетания насоса | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
325 | 24 | Давление на трубопроводе нагнетания насоса | 2.3 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100000110000000
326 | 24 | Состояние насоса (вкл./выкл.) | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
327 | 24 | Пуск/останов насоса (по месту/дист) | 1,2,3 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000010000000
328 | 24 | Контроль температуры подшипников насоса | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
329 | 24 | Контроль температуры подшипников насоса | 2.3 | З, Ид, С, У | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100000110000000
330 | 24 | Контроль утечек торцевого уплотнения | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
331 | 24 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
332 | 25 | Давление реагента | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
333 | 25 | Давление реагента | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
334 | 25 | Перепад давления на фильтре | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
335 | 25 | Уровень реагента | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
336 | 25 | Уровень реагента | 2.3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
337 | 25 | Расход реагента | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
338 | 25 | Расход реагента | 2.3 | Ид, Ии, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00110000101000000
339 | 25 | Температура реагента | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
340 | 25 | Температура реагента | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
341 | 25 | Управление ТЭН (вкл./откл.), индикация состояния | 1,2,3 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000110000000
342 | 25 | Состояние дозировочного насоса | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
343 | 25 | Состояние перемешивающего насоса | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
344 | 25 | Температура в блоке | 1,2,3 | Р, С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000010100000000
345 | 25 | Загазованность в блоке | 1,2,3 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000110000000
346 | 25 | Управление вентилятором | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
347 | 25 | Контроль несанкционированного доступа | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
348 | 25 | Пожарная сигнализация | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
349 | 26 | Давление на входе технологического объекта | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
350 | 26 | Давление на выходе технологического объекта | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
351 | 26 | Температура перекачиваемого продукта | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
352 | 26 | Загазованность | 1,2,3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100000101000000
353 | 26 | Пожарная сигнализация | 1,2,3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
354 | 26 | Управление вентилятором | 1,2,3 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000010000000
355 | 26 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
356 | 26 | Контроль несанкционированного входа | 1,2,3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000101000000
357 | 26 | Температура воздуха в помещении насосной | 1,2,3 | Ид, С, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00100000110000000
358 | 26 | Давление на приёме насоса | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
359 | 26 | Давление на приёме насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
360 | 26 | Давление на нагнетании насоса | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
361 | 26 | Давление на нагнетании насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
362 | 26 | Температура подшипников насоса и электродвигателя | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
363 | 26 | Температура в линии разгрузки гидропяты ** | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
364 | 26 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
365 | 26 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | 2.3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
366 | 26 | Положение задвижек насоса | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
367 | 26 | Положение задвижек насоса | 2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
368 | 26 | Положение задвижек насоса | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
369 | 26 | Вибрация насоса и электродвигателя** | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
370 | 26 | Осевое смещение вала** | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
371 | 26 | Расход перекачиваемой жидкости *** | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
372 | 26 | Расход перекачиваемой жидкости *** | 3 | Ид, Ии, ИНТ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00111000000000000
373 | 26 | Перепад давления на фильтре | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
374 | 26 | Перепад давления на фильтре | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
375 | 26 | Перепад давления на фильтре | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
376 | 26 | Температура на приеме насоса | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
377 | 26 | Ток электродвигателя насоса | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
378 | 26 | Контроль положения защитного кожуха | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
379 | 27 | Ток электродвигателя насоса | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
380 | 27 | Ток электродвигателя насоса | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
381 | 27 | Уровень в резервуарах (текущий/НПУ/ВПУ/ВАУ/НАУ) | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
382 | 27 | Уровень в резервуарах (текущий/НПУ/ВПУ/ВАУ/НАУ) | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
383 | 27 | Давление на приеме насоса | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
384 | 27 | Давление на выкиде насоса | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
385 | 27 | Давление на выкиде насоса | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
386 | 27 | Температура подшипников насоса (рабочая/полевая) | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
387 | 27 | Температура подшипников электродвигателя (рабочая/полевая) | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
388 | 27 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
389 | 27 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
390 | 27 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
391 | 27 | Вибрация агрегата | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
392 | 27 | Осевое смещение вала насоса | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
393 | 27 | Перепад давления на фильтре | 1.2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
394 | 27 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
395 | 27 | Контроль положения защитного кожуха | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
396 | 27 | Электрозащита | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
397 | 28 | Уровень конденсата в входном сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
398 | 28 | Давление газа перед входным сепаратором | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
399 | 28 | Температура газа перед входным сепаратором | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
400 | 28 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
401 | 28 | Температура газа на входе первой ступени после входного сепаратора | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
402 | 28 | Давление газа на входе первой ступени после входного сепаратора | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
403 | 28 | Температура газа перед АВО после первой ступени | 1,2,3 | З, Им, Ид, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100000101000000
404 | 28 | Температура газа перед сепаратором 1ой ступени | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11100010101000000
405 | 28 | Давление газа на входе второй ступени компрессора | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
406 | 28 | Температура газа на входе второй ступени компрессора | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
407 | 28 | Уровень конденсата в сепараторе 1ой ступени | 1,2,3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
408 | 28 | Температура газа перед АВО после второй ступени | 1,2,3 | З, Им, Ид, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100000101000000
409 | 28 | Температура газа перед сепаратором 2ой ступени | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11100010101000000
410 | 28 | Давление газа после сепаратора 2ой ступени | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
411 | 28 | Температура после выходного 2ой ступени | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
412 | 28 | Уровень конденсата в сепараторе 2ой ступени | 1,2,3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
413 | 28 | Расход компримируемого газа | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
414 | 28 | Перепад давления на АВО | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
415 | 28 | Двойная амплитуда виброперемещений шеек ротора компрессора относительно корпусов подшипниковых узлов | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
416 | 28 | Осевой сдвиг ротора компрессора | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
417 | 29 | Уровень масла в маслобаке | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
418 | 29 | Давления масла на нагнетании насосов перед АВО | 1,2,3 | Им, Ид, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010001000000
419 | 29 | Температура масла перед АВО | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
420 | 29 | Температура масла после АВО | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11100010101000000
421 | 29 | Перепад давления на фильтре | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
422 | 29 | Датчик протока масла | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
423 | 29 | Давления масла на нагнетании насосов после АВО перед входом в компрессор | 1,2,3 | З, Им, Ид, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100000101000000
424 | 29 | Индикация работы насосов | 1,2,3 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000110000000
425 | 29 | Уровень масла в напорном баке | 1,2,3 | З, Ид, Р, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10100010101000000
426 | 29 | Температура масла в маслобаке | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
427 | 29 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
428 | 30 | Температура топливного газа на входе в систему подачи газа к ГТД | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
429 | 30 | Давление топливного газа на входе в систему подачи газа к ГТД | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
430 | 30 | Давление в системе автономного пускового топливного газа ГТД | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
431 | 30 | Перепад давления на фильтре топливного газа ГТД | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
432 | 30 | Расход топливного газа к ГТД | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
433 | 30 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
434 | 30 | Температура топливного газа на входе в ГТД | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
435 | 30 | Давление топливного газа на входе в ГТД | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
436 | 30 | Температура воздуха в пневмосистеме газокомпрессора | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
437 | 30 | Расход воздуха в пневмосистеме газокомпрессора | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
438 | 30 | Температура воздуха в пневмосистеме на входе газокомпрессор | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
439 | 30 | Давление уплотнительного газа в сбросной линии на свечу | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
440 | 30 | Расход уплотнительного газа в сбросной линии на свечу | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
441 | 30 | Температура уплотнительного газа после теплообменного аппарата | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
442 | 30 | Перепад давления на фильтрах масла | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
443 | 30 | Перепад давления торцевые уплотнения – газ. | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
444 | 30 | Температура уплотнительного газа на входе в газокомпрессор | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
445 | 30 | Загазованность | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
446 | 30 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
447 | 30 | Давление уплотнительного газа после теплообменного аппарата | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
448 | 31 | Температура газа на входе в КА | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
449 | 31 | Давление газа на входе в КА | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
450 | 31 | Температура газа на выходе из КА | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
451 | 31 | Давление газа на выходе из КА | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
452 | 31 | Уровень во входном сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
453 | 31 | Давление газа в момент пуска | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
454 | 31 | Перепад давления на фильтре газа | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
455 | 31 | Температура статора | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
456 | 31 | Температура подшипников КА | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
457 | 31 | Осевой сдвиг ротора | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
458 | 31 | Вибрация компрессора в 2-х точках | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
459 | 31 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
460 | 31 | Уровень масла в выходном сепараторе маслоотделителе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
461 | 31 | Уровень конденсата в выходном сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
462 | 31 | Температура масла в маслобаках системы смазки и системы впрыска | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
463 | 31 | Температура газа на выходе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
464 | 31 | Давление газа на выходе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
465 | 31 | Автоматическое управление ТЭНом, состояние | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
466 | 31 | Температура масла | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
467 | 31 | Давление масла | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
468 | 31 | Давление масла перед подачей к торцевым уплотнениям и подшипникам | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
469 | 31 | Перепад давления на фильтрах масла | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
470 | 31 | Перепад давления «масло к торцевым уплотнениям - газ» | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
471 | 31 | Уровень масла в маслобаках системы смазки и системы впрыска | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
472 | 31 | Температура масла | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
473 | 31 | Температура масла после теплообменника охлаждения масла | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
474 | 31 | Температура антифриза после теплообменника охлаждения масла | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
475 | 31 | Температура антифриза до теплообменника охлаждения масла | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
476 | 31 | Давление масла после маслонасоса | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
477 | 31 | Давление антифриза после центробежного насоса антифриза | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
478 | 31 | Перепад давления на фильтре | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
479 | 31 | Система впрыска. Давление масла перед компрессором | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
480 | 31 | Система впрыска. Давление масла перед золотниковым регулятором | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
481 | 31 | Маслонасос. Управление, состояние | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
482 | 31 | Давление инертного газа | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
483 | 31 | Температура в блок-боксе/здании | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
484 | 31 | Управление, состояние | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
485 | 31 | Учет моточасов работы КА | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
486 | 31 | Загазованность | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
487 | 31 | Состояние кожуха полумуфты | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
488 | 31 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе при работе на вакууме | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
489 | 31 | Давление газа перед фильтром | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
490 | 31 | Давление газа после фильтра | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
491 | 32 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
492 | 32 | Состояние вентилятора АВО газа | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
493 | 32 | Положение жалюзи № 1 АВО газа | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
494 | 32 | Температура газа на входе в компрессор | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
495 | 32 | Температура в цилиндрах компрессора | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
496 | 32 | Температура газа на выходе компрессорной установки | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
497 | 32 | Температура воздуха на входе в теплообменник АВО | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
498 | 32 | Давление газа на входе в компрессор | 1,2,3 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100000110000000
499 | 32 | Давление газа на выходе из компрессора | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
500 | 32 | Уровень конденсата в сепараторе | 1,2,3 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000110000000
501 | 32 | Состояние клапана сброса дренажа и сепаратора | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
502 | 32 | Состояние пускового насоса смазки компрессора | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
503 | 32 | Состояние предпускового подогревателя масла компрессора | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
504 | 32 | Состояние греющего кабеля маслобака лубрикаторного масла | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
505 | 32 | Давление масла в системе смазки компрессора | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
506 | 32 | Температура масла в системе смазки компрессора | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
507 | 32 | Наличие потока масла в системе смазки компрессора точка 1 | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
508 | 32 | Наличие потока масла в системе смазки компрессора точка 2 | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
509 | 32 | Уровень масла в картере компрессора | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
510 | 32 | Температура подшипников компрессоров | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
511 | 32 | Температура сальников компрессора | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
512 | 32 | Уровень в баке лубрикаторного масла компрессора | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
513 | 32 | Уровень в баке масла рамы компрессора | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
514 | 32 | Уровень в баке дренажном маслосистемы компрессора | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
515 | 32 | Состояние насоса в контуре гликоля системы горячего пуска | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
516 | 32 | Состояние подогревателя гликоля в составе системы горячего пуска | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
517 | 32 | Состояние насоса в контуре масла системы горячего пуска включен | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
518 | 32 | Уровень масла в картере двигателя | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
519 | 32 | Вибрация корпуса компрессорной установки | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
520 | 32 | Вибрация основания компрессорной установки | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
521 | 32 | Состояние обогревателя вентиляторов АВО охлаждающей жидкости | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
522 | 32 | Уровень теплоносителя в расширительном баке системы охлаждения двигателя горячий контур | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
523 | 32 | Уровень теплоносителя в расширительном баке системы охлаждения двигателя холодный контур | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
524 | 32 | Температура наружного воздуха | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
525 | 32 | Контроль продувки главного привода компрессорного агрегата | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
526 | 32 | Давление подпора воздуха в кожухе главного привода КА | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
527 | 32 | Учет моточасов работы компрессорного агрегата | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
528 | 32 | Пожар в блок-боксе/здании | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
529 | 32 | Загазованность | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
530 | 32 | Состояние кожуха полумуфты | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
531 | 32 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе при работе на вакууме | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
532 | 33 | Давление газа на входе в ГРС (изб) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
533 | 33 | Температура газа на входе в ГРС | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
534 | 33 | Перепад давления на фильтре (изб) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
535 | 33 | Давление газа после расходомера (изб) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
536 | 33 | Температура газа после расходомера | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
537 | 33 | Расход газа | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
538 | 33 | Давление газа после редуцирующего устройства (изб) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
539 | 33 | Давление в емкости одоранта (изб) | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
540 | 33 | Уровень жидкости в емкости одоранта | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
541 | 33 | Давление газа на выходе с ГРС (изб) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
542 | 33 | Температура газа на выходе с ГРС | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
543 | 33 | Давление в линии подачи одоранта (изб) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
544 | 33 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
545 | 33 | Загазованность в блоке ГРС | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
546 | 34 | Давление в колонне (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
547 | 34 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
548 | 34 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
549 | 34 | Температура в верхней части колонны | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
550 | 34 | Температура в верхней части колонны | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
551 | 34 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
552 | 34 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
553 | 34 | Давление на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
554 | 34 | Температура на трубопроводе входа насыщенного гликоля | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
555 | 34 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
556 | 34 | Положение клапана на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
557 | 34 | Расход теплоносителя на входном трубопроводе | 1,2,3 | Им, Ид, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01100010101000000
558 | 34 | Давление после клапана на трубопроводе входа теплоносителя (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
559 | 34 | Давление в паровой части испарителя (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
560 | 34 | Давление в паровой части испарителя (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
561 | 34 | Температура в паровой части испарителя (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
562 | 34 | Температура в паровой части испарителя (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
563 | 34 | Положение клапана на трубопроводе входа теплоносителя | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
564 | 34 | Уровень жидкости в испарителе | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
565 | 34 | Уровень жидкости в испарителе | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
566 | 34 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
567 | 34 | Положение клапана на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
568 | 34 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
569 | 34 | Управление ЗРА противоаварийной защиты** | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
570 | 34 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
571 | 34 | Давление в абсорбере | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
572 | 35 | Уровень жидкости в буферной емкости блока регенерации | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
573 | 35 | Уровень жидкости в буферной емкости блока регенерации | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
574 | 35 | Уровень жидкости в испарителе блока регенерации | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
575 | 35 | Уровень жидкости в испарителе блока регенерации | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
576 | 35 | Давление в испарителе блока регенерации (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
577 | 35 | Давление в испарителе блока регенерации (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
578 | 35 | Температура в испарителе блока регенерации | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
579 | 35 | Температура в испарителе блока регенерации | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
580 | 35 | Температура дымовых газов блока регенерации | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
581 | 35 | Перепад давления в колонне блока регенерации (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
582 | 35 | Температура в верхней части колонны | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
583 | 35 | Температура в верхней части колонны | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
584 | 35 | Давление на трубопроводе входа насыщенного абсорбера (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
585 | 35 | Температура на трубопроводе входа насыщенного абсорбера | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
586 | 35 | Давление до фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
587 | 35 | Давление до фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
588 | 35 | Температура на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну | 1.2 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000001000000
589 | 35 | Температура на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
590 | 35 | Давление после фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
591 | 35 | Давление после фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
592 | 35 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
593 | 35 | Давление на трубопроводе выхода паров воды (изб.) | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
594 | 35 | Давление на трубопроводе выхода паров воды (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
595 | 35 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 1.2 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000001000000
596 | 35 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
597 | 35 | Положение клапана на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
598 | 35 | Положение клапана на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
599 | 35 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
600 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
601 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
602 | 35 | Давление после фильтра на трубопроводе топливного газа (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
603 | 35 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе топливного газа (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
604 | 35 | Расход газа на трубопроводе топливного газа | 1.2 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000001000000
605 | 35 | Расход газа на трубопроводе топливного газа | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
606 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
607 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
608 | 35 | Расход газа на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 1.2 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000001000000
609 | 35 | Расход газа на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
610 | 35 | Положение клапана на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
611 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа к основным горелкам (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
612 | 35 | Давление на трубопроводе топливного газа к основным горелкам (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
613 | 35 | Положение клапана на трубопроводе топливного газа к основным горелкам | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
614 | 35 | Расход газа на трубопроводе отдувочного газа | 1.2 | Им, Ид, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000001000000
615 | 35 | Расход газа на трубопроводе отдувочного газа | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
616 | 35 | Положение клапана на трубопроводе отдувочного газа | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
617 | 35 | Контроль наличия пламени основной горелки | 1,2,3 | З, Р, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10000010110000000
618 | 35 | Контроль наличия пламени запальной горелки | 1,2,3 | З, Р, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10000010110000000
619 | 35 | Управление основными горелками | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
620 | 35 | Управление запальными горелками | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
621 | 35 | Управление вентелятором подачи воздуха к горелкам | 1,2,3 | З, Р, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10000010110000000
622 | 35 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
623 | 35 | СПАЗ** | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
624 | 35 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
625 | 36 | Давление в средней части колонны (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
626 | 36 | Температура в средней части колонны | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
627 | 36 | Давление в верхней части колонны (изб.) | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
628 | 36 | Давление в верхней части колонны (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
629 | 36 | Перепад давления между кубовой и средней частью колонны (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
630 | 36 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
631 | 36 | Перепад давления между верхней и средней частью колонны (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
632 | 36 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
633 | 36 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
634 | 36 | Уровень жидкости в средней части колонны | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
635 | 36 | Уровень жидкости в средней части колонны | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
636 | 36 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
637 | 36 | Расход водоменатольной смеси | 1,2,3 | Им, Ид, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01100010101000000
638 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
639 | 36 | Положение клапана на трубопроводе выхода водометанольной смеси | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
640 | 36 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
641 | 36 | Расход абсорбента на выходном трубопроводе | 1,2,3 | Им, Ид, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01100010101000000
642 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
643 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
644 | 36 | Положение клапана на трубопроводе выхода абсорбента | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
645 | 36 | Расход абсорбента на входном трубопроводе | 1,2,3 | Им, Ид, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01100010101000000
646 | 36 | Давление перед клапаном на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
647 | 36 | Давление перед клапаном на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
648 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
649 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
650 | 36 | Положение клапана на трубопроводе входа абсорбента | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
651 | 36 | Расход газа на трубопроводе выхода осушенного газа | 1,2,3 | Им, Ид, С, Р, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01100010101000000
652 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
653 | 36 | Давление после клапана на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
654 | 36 | Положение клапана на трубопроводе выхода осушенного газа | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
655 | 36 | Точка росы на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | 1,2,3 | Ид, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000001000000
656 | 36 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
657 | 36 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА СПАЗ** | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
658 | 36 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
659 | 37 | Загазованность в блоке | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
660 | 37 | Давление в аппарате пылеуловителя | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
661 | 37 | Давление в аппарате пылеуловителя | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
662 | 37 | Датчик перепада давления на входе в аппарат пылеуловителя | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
663 | 37 | Датчик перепада давления на выходе в аппарат пылеуловителя | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
664 | 37 | Температура в аппарате ПУ | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
665 | 37 | Температура в аппарате ПУ | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
666 | 37 | Уровень конденсата в аппарате ПУ | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
667 | 37 | Уровень конденсата в аппарате ПУ | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
668 | 37 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
669 | 38 | Загазованность в блоке | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
670 | 38 | Загазованность в блоке | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
671 | 38 | Давление в аппарате НГС | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
672 | 38 | Давление в выходной линии газа из НГС | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
673 | 38 | Давление перед клапаном дросселирования | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
674 | 38 | Давление в трубопроводе после клапана дросселирования (противоаварийная защита) | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
675 | 38 | Давление в трубопроводе после клапана дросселирования | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
676 | 38 | Температура в аппарате НГС | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
677 | 38 | Температура газа перед клапаном дросселирования | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
678 | 38 | Температура газа после клапана дросселирования | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
679 | 38 | Уровень конденсата в аппарате НГС | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
680 | 38 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
681 | 39 | Давление в испарителе (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
682 | 39 | Уровень жидкости в испарителе | 1,2,3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
683 | 39 | Перепад давления в испарителе (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
684 | 39 | Температура на трубопроводе выхода газообразного пропана из испарителя | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
685 | 39 | Температура на трубопроводе входа охлаждаемой среды | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
686 | 39 | Температура на трубопроводе выхода охлаждаемой среды | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
687 | 39 | Положение клапана на трубопроводе входа жидкого пропана в испаритель | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
688 | 39 | Температура на трубопроводе входа газообразного пропана в конденсатор | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
689 | 39 | Давление в конденсаторе (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
690 | 39 | Температура на трубопроводе выхода жидкого пропана из конденсатора | 1,2,3 | Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 01101010101000000
691 | 39 | Температура на трубопроводе входа охлаждающей среды в конденсатор | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
692 | 39 | Температура на трубопроводе выхода охлаждающей среды из конденсатора | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
693 | 39 | Положение клапана на трубопроводе выхода охлаждающей среды из конденсатора | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
694 | 39 | Перепад давления между входным и выходным трубопроводами пропана (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
695 | 39 | Перепад давления между входным и выходным трубопроводами охлаждающей среды (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
696 | 39 | Давление в ресивере (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
697 | 39 | Уровень жидкости в ресивере | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
698 | 39 | Температура в ресивере | 1,2,3 | Им, Ид, С, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000101000000
699 | 39 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
700 | 39 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
701 | 39 | Давление в испарителе | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
702 | 39 | Давление в ресивере | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
703 | 39 | Давление в конденсаторе | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
704 | 40 | Загазованность в блоке | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
705 | 40 | Давление газа во входной линии детандера | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
706 | 40 | Давление газа в выходной линии детандера | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
707 | 40 | Давление газа во входной линии турбины | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
708 | 40 | Давление газа в выходной линии турбины | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
709 | 40 | Давление в газосепараторе 2 ступени | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
710 | 40 | Температура газа во входной линии детандера | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
711 | 40 | Температура газа в выходной линии детандера | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
712 | 40 | Температура газа во входной линии турбины | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
713 | 40 | Температура газа в выходной линии турбины | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
714 | 40 | Расход продукта во входной линии детандера | 1,2,3 | Им, Ид, С, У | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100000110000000
715 | 40 | Расход продукта в выходной линии детандера | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
716 | 40 | Расход продукта во входной линии турбины | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
717 | 40 | Расход продукта в выходной линии турбины | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
718 | 40 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
719 | 40 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
720 | 41 | Давление в сепараторе (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
721 | 41 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101010100000000
722 | 41 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
723 | 41 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
724 | 41 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
725 | 41 | Аварийный максимальный уровень в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
726 | 41 | Температура жидкости в сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
727 | 41 | Положение клапана на трубопроводе выхода жидкости | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
728 | 41 | Положение клапана на трубопроводе выхода жидкости | 3 | ИНТ, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00001000010000000
729 | 41 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа** | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
730 | 41 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа** | 3 | ИНТ, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00001000010000000
731 | 41 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости/газа** (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
732 | 41 | Перепад давления на сетке | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
733 | 41 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
734 | 41 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
735 | 42 | Давление в сепараторе (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
736 | 42 | Давление на выходе из сепаратора (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
737 | 42 | Уровень жидкости в сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
738 | 42 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
739 | 42 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
740 | 42 | Температура жидкости в сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
741 | 42 | Загазованность | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
742 | 43 | Давление в сепараторе (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
743 | 43 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Р | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101010100000000
744 | 43 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
745 | 43 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
746 | 43 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
747 | 43 | Аварийный максимальный уровень в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
748 | 43 | Температура газа в сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
749 | 43 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа** | 1.2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
750 | 43 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа** | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
751 | 43 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | 1.2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
752 | 43 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | 3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
753 | 43 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
754 | 43 | Перепад давления на сетке | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
755 | 43 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
756 | 43 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
757 | 44 | Давление в сепараторе (изб.) | 1.2 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
758 | 44 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Им, Ид, ИНТ, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01101010100000000
759 | 44 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
760 | 44 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
761 | 44 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
762 | 44 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
763 | 44 | Температура газа в сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
764 | 44 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
765 | 44 | Давление на трубопроводе выхода газа (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
766 | 44 | Перепад давления на сетке | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
767 | 44 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
768 | 44 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
769 | 45 | Давление в сепараторе (изб.) | 1.2 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
770 | 45 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | Им, Ид, ИНТ, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01101010100000000
771 | 45 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
772 | 45 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
773 | 45 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
774 | 45 | Температура газа в сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
775 | 45 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
776 | 45 | Давление на трубопроводе выхода конденсата (изб.) | 1.2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
777 | 45 | Давление на трубопроводе выхода конденсата (изб.) | 3 | З, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10101010100000000
778 | 45 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
779 | 45 | Давление на трубопроводе сдувки газа (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
780 | 45 | Перепад давления на сетке | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
781 | 45 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
782 | 45 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
783 | 46 | Давление в сепараторе (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
784 | 46 | Давление в сепараторе (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101010100000000
785 | 46 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть, вода; газ**) (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
786 | 46 | Температура жидкости в сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
787 | 46 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
788 | 46 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
789 | 46 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
790 | 46 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
791 | 46 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
792 | 46 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
793 | 46 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
794 | 46 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
795 | 46 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
796 | 46 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
797 | 46 | Перепад давления на сетке | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
798 | 46 | Положение клапанов | 1,2,3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
799 | 46 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
800 | 46 | Обводненность нефти**** | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
801 | 46 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
802 | 47 | Уровень жидкости в отстойнике (текущий) | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
803 | 47 | Уровень раздела фаз (нефть-вода) | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
804 | 47 | Давление в отстойнике (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
805 | 47 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
806 | 47 | Температура в отстойнике | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
807 | 47 | Обводненность нефти на выходе из отстойника | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
808 | 47 | Положение клапанов | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
809 | 47 | Положение клапанов | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
810 | 47 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
811 | 47 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
812 | 48 | Уровень раздела фаз (нефть-вода) | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
813 | 48 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз (нефть-газ) | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
814 | 48 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз (нефть-газ) | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
815 | 48 | Давление в отстойнике (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
816 | 48 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
817 | 48 | Температура в отстойнике | 1.2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
818 | 48 | Температура в отстойнике | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
819 | 48 | Положение клапанов | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
820 | 48 | Положение клапанов | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
821 | 48 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
822 | 48 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
823 | 49 | Давление в сепараторе (изб.) | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
824 | 49 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
825 | 49 | Температура жидкости | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
826 | 49 | Уровень жидкости (текущий) в сепараторе | 1,2,3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
827 | 49 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
828 | 49 | Аварийный максимальный уровень в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
829 | 49 | Положение клапана на трубопроводе выхода нефти | 1,2,3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
830 | 49 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
831 | 49 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
832 | 50 | Давление в сепараторе (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
833 | 50 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
834 | 50 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
835 | 50 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
836 | 50 | Температура газа в сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
837 | 50 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
838 | 50 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
839 | 51 | Давление в сепараторе (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
840 | 51 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
841 | 51 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
842 | 51 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
843 | 51 | Температура газа в сепараторе | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
844 | 51 | Перепад давления на сетке | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
845 | 51 | Давление на линии сдувки (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
846 | 51 | Перепад давления на фильтре | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
847 | 51 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
848 | 51 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
849 | 51 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
850 | 52 | Давление топливного газа на дежурные горелки (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
851 | 52 | Давление газа в факельном коллекторе (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
852 | 52 | Состояние дежурных горелок | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
853 | 52 | Погасание горелок | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
854 | 52 | Розжиг горелки | 1,2,3 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000010000000
855 | 52 | Разряжение у основания факельного ствола | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
856 | 52 | Загазованность площадки розжига | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
857 | 53 | Состояние станции управления | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
858 | 53 | Контроль наличия пламени | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
859 | 53 | Розжиг горелки | 1,2,3 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000010000000
860 | 53 | Давление газа на дежурную горелку | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
861 | 53 | Давление газа до регулирующего устройства | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
862 | 53 | Давление газа после регулирующего устройства | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
863 | 53 | Загазованность шкафа управления | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
864 | 54 | Температура жидкости на входе в печь | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
865 | 54 | Температура жидкости на выходе из печи | 1 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
866 | 54 | Температура жидкости на выходе из печи | 2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
867 | 54 | Температура жидкости в змеевиках** | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
868 | 54 | Температура жидкости в змеевиках** | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
869 | 54 | Расход жидкости на входе в печь | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
870 | 54 | Расход жидкости на входе в печь | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
871 | 54 | Давление жидкости на входе в печь | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
872 | 54 | Давление жидкости на выходе из печи | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
873 | 54 | Температура топливного газа | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
874 | 54 | Расход топливного газа | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
875 | 54 | Давление топливного газа на входе в печь | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
876 | 54 | Давление топливного газа на входе в печь | 2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
877 | 54 | Давление топливного газа в топливной линии | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
878 | 54 | Давление воздуха в общем воздуховоде | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
879 | 54 | Давление воздуха в общем воздуховоде | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
880 | 54 | Температура дымовых газов*** | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
881 | 54 | Температура дымовых газов в точке отбора проб | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
882 | 54 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА **** | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
883 | 54 | Контроль наличия пламени*** | 1.2 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000110000000
884 | 54 | Загазованность на площадке печи | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
885 | 54 | Загазованность на площадке печи | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
886 | 54 | Загазованность в теплообменной камере | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
887 | 54 | Загазованность в теплообменной камере | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
888 | 54 | Загазованность в воздуховоде | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
889 | 54 | Загазованность в воздуховоде | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
890 | 54 | Содержание кислорода в дымовых газах | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
891 | 54 | Содержание кислорода в дымовых газах | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
892 | 55 | Расход подогреваемого продукта | 1 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
893 | 55 | Расход подогреваемого продукта | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
894 | 55 | Температура подогреваемого продукта на входе в подогреватель** | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
895 | 55 | Давление подогреваемого продукта на входе в подогреватель** | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
896 | 55 | Температура подогреваемого продукта на выходе из подогревателя** | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
897 | 55 | Давление подогреваемого продукта на выходе из подогревателя** | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
898 | 55 | Расход топливного газа | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
899 | 55 | Давление топливного газа на входе в подогреватель | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
900 | 55 | Температура топливного газа на входе в камеру сгорания подогревателя | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
901 | 55 | Давление топливного газа на входе в камеру сгорания подогревателя | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
902 | 55 | Температура дымовых газов*** | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
903 | 55 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА **** | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
904 | 55 | Температура промежуточного теплоносителя | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
905 | 55 | Уровень промежуточного теплоносителя | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
906 | 55 | Давление воздуха в воздуховоде | 1.2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
907 | 55 | Температура воздуха в воздуховоде | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
908 | 55 | Контроль тяги (разрежения) в камере сгорания | 1 | Ид, Р, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00100010100000000
909 | 55 | Контроль тяги (разрежения) в камере сгорания | 2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
910 | 55 | Контроль наличия пламени*** в камере сгорания | 1.2 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000110000000
911 | 55 | Загазованность на площадке подогревателя | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
912 | 55 | Загазованность на площадке подогревателя | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
913 | 55 | Загазованность в воздуховоде | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
914 | 55 | Загазованность в воздуховоде | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
915 | 55 | Содержание кислорода в дымовых газах | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
916 | 55 | Содержание кислорода в дымовых газах | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
917 | 56 | Загазованность в ГРПШ | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
918 | 56 | Загазованность в ГРПШ | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
919 | 56 | Давление на входе фильтра в ГРПШ | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
920 | 56 | Давление на выходе фильтра в ГРПШ | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
921 | 56 | Давление на выходе регулятора давления в ГРПШ | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
922 | 57 | Давление газа на входе в БПТГ (изб) | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
923 | 57 | Температура газа на входе в БПТГ | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
924 | 57 | Расход газа на входе в БПТГ | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
925 | 57 | Температура топливного газа после теплообменных аппаратов | 1,2,3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000100000000
926 | 57 | Давление топливного газа до редуцирующего устройства (изб) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
927 | 57 | Давление топливного газа после редуцирующего устройства (изб) | 1,2,3 | Им, Ид, ИНТ, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000100000000
928 | 57 | Температура топливного газа после редуцирующего устройства | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
929 | 57 | Давление топливного газа на входе в узел замера | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
930 | 57 | Расход топливного газа в узле замера | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
931 | 57 | Давление уплотнительного газа до редуцирующего устройства | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
932 | 57 | Давление уплотнительного газа после редуцирующего устройства | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
933 | 57 | Давление уплотнительного газа на входе в узел замера | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
934 | 57 | Расход уплотнительного газа в узле замера | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
935 | 57 | Температура уплотнительного газа на входе в узел замера | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
936 | 57 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
937 | 57 | Загазованность в блоке БПТГ | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
938 | 57 | Уровень конденсата в фильтре-сепараторе | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
939 | 58 | Уровень жидкости в УОГ | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
940 | 58 | Уровень жидкости в УОГ | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
941 | 58 | Температура в УОГ | 1 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
942 | 58 | Температура в УОГ | 2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
943 | 58 | Давление на входе УОГ | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
944 | 58 | Давление на выходе УОГ | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
945 | 58 | Давление на выходе УОГ | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
946 | 58 | Давление в УОГ | 1.2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
947 | 58 | Загазованность на площадке УОГ | 1 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
948 | 58 | Загазованность на площадке УОГ | 2 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
949 | 59 | Давление в аппарате (изб.) | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
950 | 59 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть/вода), газа (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
951 | 59 | Температура эмульсии на входе | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
952 | 59 | Температура эмульсии на входе | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
953 | 59 | Температура эмульсии в секции нагрева | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
954 | 59 | Уровень жидкости (нефти) (текущий) в секции нагрева | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
955 | 59 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) в секции отстоя | 1.2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
956 | 59 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) в секции отстоя | 3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
957 | 59 | Уровень жидкости (текущий) в секции отстоя | 1.2 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
958 | 59 | Уровень жидкости (текущий) в секции отстоя | 3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
959 | 59 | Уровень нефти в нефтяном отсеке | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
960 | 59 | Давление топливного газа к запальной горелке | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
961 | 59 | Давление топливного газа к запальной горелке | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
962 | 59 | Давление топливного газа к основной горелке | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
963 | 59 | Давление топливного газа к основной горелке | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
964 | 59 | Температура дымовых газов | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
965 | 59 | Температура дымовых газов | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
966 | 59 | Разряжение в камере сгорания | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
967 | 59 | Разряжение в камере сгорания | 3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
968 | 59 | Давление в линиях топливного газа | 1.2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
969 | 59 | Давление в линиях топливного газа | 3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
970 | 59 | Обводненность нефти на выходе из аппарата** | 1.2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
971 | 59 | Обводненность нефти на выходе из аппарата** | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
972 | 59 | Положение клапанов | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
973 | 59 | Загазованности в помещении арматурного блока | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
974 | 59 | Загазованности в помещении арматурного блока | 3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
975 | 59 | Температура в линии топливного газа | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
976 | 59 | Температура в линии топливного газа | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
977 | 59 | Температура воздуха в блоке арматурном | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
978 | 59 | Температура воздуха в блоке арматурном | 3 | Ид, Р, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00100010100000000
979 | 59 | Вытяжная вентиляция | 3 | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000010000000000
980 | 59 | Пожар в помещении арматурного блока | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
981 | 59 | Пожар в помещении арматурного блока | 3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
982 | 59 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
983 | 59 | Контроль работы горелки (датчик пламени) | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
984 | 60 | Температура жидкости** | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
985 | 60 | Давление (изб.)** | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
986 | 60 | Давление (изб.)** | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
987 | 60 | Давление гидростатическое**,**** | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
988 | 60 | Уровень (межфазный)** раздела фаз «нефть-вода» | 1.2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
989 | 60 | Уровень (межфазный)** раздела фаз «нефть-вода» | 3 | З, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10101010101000000
990 | 60 | Уровень (текущий)** раздела фаз «нефть-газ» | 1.2 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
991 | 60 | Уровень (текущий)** раздела фаз «нефть-газ» | 3 | З, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10101010101000000
992 | 60 | Положение клапанов | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
993 | 60 | Положение клапанов | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
994 | 60 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА *** | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
995 | 60 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА *** | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
996 | 60 | Загазованность на площадке | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
997 | 60 | Загазованность на площадке | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
998 | 61 | Температура жидкости в аппарате | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
999 | 61 | Давление в аппарате (изб.) | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
1000 | 61 | Давление после клапана на трубопроводе выхода воды (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1001 | 61 | Давление после клапана на трубопроводе выхода газа (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1002 | 61 | Уровень жидкости «газ – жидкость» (текущий) в аппарате | 1,2,3 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
1003 | 61 | Уровень «вода - нефть» (межфазный) в аппарате | 1,2,3 | З, Ид, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100010100000000
1004 | 61 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1005 | 61 | Положение клапанов ** | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1006 | 61 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1007 | 62 | Уровень нефти (наличие газовой подушки) | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
1008 | 62 | Уровень раздела фаз (нефть–вода) | 1,2,3 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
1009 | 62 | Давление в аппарате | 1.2 | Им, Ид, Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100010000000000
1010 | 62 | Давление в аппарате | 3 | Им, Ид, Р, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01100010100000000
1011 | 62 | Обводнённость нефти | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1012 | 62 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть, вода) (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1013 | 62 | Положение клапанов | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1014 | 62 | Положение клапанов | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
1015 | 62 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1016 | 62 | Температура в аппарате | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1017 | 62 | Температура в аппарате | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1018 | 62 | Ток трансформатора | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1019 | 62 | Ток трансформатора | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1020 | 62 | Напряжение трансформатора | 1.2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1021 | 62 | Напряжение трансформатора | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1022 | 62 | Положение калитки ограждения трансформатора | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1023 | 62 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1024 | 62 | Пожар на площадке электродегидратора | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1025 | 63 | Перепад давления | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
1026 | 63 | Загазованность на площадке | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1027 | 64 | Давление в ресивере (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1028 | 64 | Наличие жидкости в ресивере* | 3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
1029 | 64 | Давление в ресивере | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1030 | 65 | Давление азота | 1.2 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1031 | 65 | Давление азота | 3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1032 | 66 | Давление в аппарате (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1033 | 66 | Температура в аппарате | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1034 | 66 | Давление на выходе из аппарата (изб.) | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1035 | 66 | Уровень жидкости | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1036 | 67 | Максимальный уровень жидкости (мин. кол-во 2 шт.), текущий по п. 6.5.12.3 ГОСТ 31385-2016 | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1037 | 67 | Уровень жидкости (текущий, мин., макс, раздела фаз (нефть–вода), в том числе для работы системы размыва донных отложений ), межфазный | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
1038 | 67 | Уровень жидкости, текущий | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
1039 | 67 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1040 | 67 | Температура в резервуаре | 1,2,3 | Ид, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100010000000000
1041 | 67 | Давление в резервуаре (изб.) | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1042 | 67 | Пожар в резервуаре | 1,2,3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1043 | 67 | Температура теплоносителя**** | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1044 | 67 | Давление теплоносителя на входе**** | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1045 | 67 | Давление теплоносителя на выходе**** | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1046 | 67 | Устройство для размыва донных отложений** | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1047 | 67 | Давление на трубопроводе подачи паров нефти от резервуара вертикального (газоуравнительная линия)**** | 1,2,3 | Ид, Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100010000000000
1048 | 67 | Загазованность площадки резервуара | 1,2,3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100000101000000
1049 | 67 | Давление гидростатическое*** | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1050 | 67 | Давление газовой шапки*** | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1051 | 68 | Уровень жидкости, текущий | 1,2,3 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
1052 | 68 | Уровень межфазный «нефть-вода»**** | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1053 | 68 | Аварийный максимальный уровень жидкости (текущий) | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
1054 | 68 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА (в случае наличия эл. привода) | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1055 | 68 | Температура воды в резервуаре** | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1056 | 68 | Давление в резервуаре (изб.) | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1057 | 68 | Пожар в резервуаре | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1058 | 68 | Температура теплоносителя*** | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1059 | 68 | Давление теплоносителя на входе*** | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1060 | 68 | Давление теплоносителя на выходе*** | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1061 | 68 | Загазованность площадки резервуара | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1062 | 69 | Уровень жидкости в резервуаре | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1063 | 69 | Температура жидкости в резервуаре | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1064 | 69 | Давление в резервуаре (изб.) | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1065 | 69 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА** | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1066 | 69 | Загазованность площадки резервуара | 1,2,3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1067 | 70 | Температура продукта на входе | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1068 | 70 | Температура теплоносителя на входе | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1069 | 70 | Температура продукта на выходе | 1,2,3 | Ид, Р, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00100010100000000
1070 | 70 | Температура теплоносителя на выходе | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1071 | 70 | Давление продукта на входе (изб.) | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1072 | 70 | Давление теплоносителя на входе (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1073 | 70 | Давление продукта на выходе (изб.) | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1074 | 70 | Давление теплоносителя на выходе (изб.) | 1,2,3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1075 | 70 | Положение клапана | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1076 | 70 | Загазованность на площадке теплообменников | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1077 | 70 | Пожар на площадке теплообменника | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1078 | 70 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1079 | 71 | Давление в резервуаре (изб.) | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
1080 | 71 | Давление в резервуаре (изб.) | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11101010101000000
1081 | 71 | Уровень жидкости в резервуаре | 1.2 | З, Им, Ид, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11100000100000000
1082 | 71 | Уровень жидкости в резервуаре | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101000101000000
1083 | 71 | Температура в резервуаре | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1084 | 71 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1085 | 71 | Положение клапана на трубопроводе сброса на факел | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1086 | 71 | Положение клапана на трубопроводе подачи пара НД к испарителю | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1087 | 71 | Загазованность | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1088 | 71 | Положение клапана на трубопроводе инертного газа | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1089 | 71 | Давление в резервуаре | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1090 | 72 | Давление среды | 1.2 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100000110000000
1091 | 72 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА (степень открытия) | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1092 | 72 | Загазованность | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1093 | 72 | Пожар** | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1094 | 72 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА СПАЗ | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1095 | 72 | Температура среды*** | 1.2 | З, Им, Ид, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100000110000000
1096 | 72 | Давление среды | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101000110000000
1097 | 72 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА (степень открытия) | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
1098 | 72 | Загазованность | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00101000101000000
1099 | 72 | Пожар** | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1100 | 72 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА СПАЗ | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
1101 | 72 | Температура среды*** | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, У | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101000110000000
1102 | 73 | Давление среды | 1.2 | З, Им, Ид, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11100010100000000
1103 | 73 | Положение регулирующей арматуры (степень открытия) | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1104 | 73 | Загазованность** | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1105 | 73 | Давление среды | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101010100000000
1106 | 73 | Положение регулирующей арматуры (степень открытия) | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
1107 | 73 | Загазованность** | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00101000101000000
1108 | 74 | Расход азота (объем.) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1109 | 74 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1110 | 75 | Расход | 2.3 | Ид, Ии, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00110000001000000
1111 | 75 | Давление | 2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1112 | 75 | Давление | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1113 | 75 | Температура | 2.3 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1114 | 75 | Загазованность | 2.3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
1115 | 76 | Температура на входе в АВО | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1116 | 76 | Давление на входе в АВО | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1117 | 76 | Температура на выходе в АВО | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1118 | 76 | Давление на выходе в АВО | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1119 | 76 | Температура в камере охлаждения АВО | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1120 | 76 | Контроль состояния электродвигателя вентилятора АВО | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1121 | 76 | Вибрация электродвигателя вентилятора АВО | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1122 | 76 | Загазованность | 1,2,3 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
1123 | 77 | Перепад давления на фильтре | 1.2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1124 | 77 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00101000101000000
1125 | 77 | Расход жидкости | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1126 | 77 | Расход жидкости | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000001000000
1127 | 77 | Давление жидкости на приеме насоса | 1.2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
1128 | 77 | Давление жидкости на приеме насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101000101000000
1129 | 77 | Перепад давления на насосе | 1.2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1130 | 77 | Перепад давления на насосе | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00101000101000000
1131 | 77 | Температура жидкости | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1132 | 77 | Температура жидкости | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000001000000
1133 | 77 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 1.2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
1134 | 77 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101000101000000
1135 | 77 | Давление в линии подачу ШЛФУ | 1.2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
1136 | 77 | Давление в линии подачу ШЛФУ | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101000101000000
1137 | 77 | Давление в газоуравнительной линии | 1.2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
1138 | 77 | Давление в газоуравнительной линии | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101000101000000
1139 | 77 | Температура в линии подачу ШЛФУ | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1140 | 77 | Температура в линии подачу ШЛФУ | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000001000000
1141 | 77 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1142 | 77 | Напряжение электродвигателя | 1.2 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1143 | 77 | Напряжение электродвигателя | 3 | ИД, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000001000000
1144 | 77 | Мощность электродвигателя | 1.2 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1145 | 77 | Мощность электродвигателя | 3 | ИД, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000001000000
1146 | 77 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1147 | 77 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1148 | 77 | Вибрация насосного агрегата | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1149 | 77 | Вибрация насосного агрегата | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1150 | 77 | Осевое смещение вала насоса | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1151 | 77 | Осевое смещение вала насоса | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1152 | 77 | Температура подшипников насоса | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
1153 | 77 | Температура подшипников насоса | 3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100000101000000
1154 | 77 | Температура подшипников электро-двигателя | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
1155 | 77 | Температура подшипников электро-двигателя | 3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100000101000000
1156 | 77 | Наличие жидкости в корпусе насоса | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1157 | 77 | Запрет пуска незаполненного жидкостью агрегата (установка во всасывающем трубопроводе датчика сухого пуска) | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1158 | 77 | Заземление автоцистерны | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1159 | 77 | Гаражное положение устройства верхнего налива | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1160 | 77 | Датчик гаражного положения переходного трапа | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1161 | 77 | Положение шлагбаума | 1,2,3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1162 | 77 | Положение отсечной арматуры (кран шаровой, клапан электромагнитный или др.) | 1,2,3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
1163 | 77 | Загазованность | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1164 | 77 | Загазованность | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1165 | 77 | Пожар | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1166 | 77 | Пожар | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1167 | 78 | Давление жидкости на входе в фильтр | 1,2,3 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1168 | 78 | Давление жидкости на приеме насоса | 1.2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
1169 | 78 | Давление жидкости на приеме насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101000101000000
1170 | 78 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 1.2 | З, Им, Ид, ИНТ, С | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11101000100000000
1171 | 78 | Давление жидкости на нагнетании насоса | 3 | З, Им, Ид, ИНТ, С, Ф | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11101000101000000
1172 | 78 | Давление жидкости в фильтре-газоотделителе | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1173 | 78 | Давление жидкости в фильтре-газоотделителе | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000001000000
1174 | 78 | Перепад давления на фильтре | 1.2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1175 | 78 | Перепад давления на фильтре | 3 | Ид, ИНТ, С, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00101000101000000
1176 | 78 | Расход, количество жидкости через ПОН | 1.2 | З, Ид, Ии, ИНТ, Рс, С, У, Ф | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10111001111000000
1177 | 78 | Расход, количество жидкости через ПОН | 3 | Ид, Ии, ИНТ, Ф | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00111000001000000
1178 | 78 | Расход жидкости через влагомер | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1179 | 78 | Расход жидкости через влагомер | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000001000000
1180 | 78 | Температура жидкости в фильтре-газоотделителе | 1.2 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1181 | 78 | Температура жидкости в фильтре-газоотделителе | 3 | Им, Ид, ИНТ, Ф | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01101000001000000
1182 | 78 | Уровень жидкости в фильтре-газоотделителе | 1.2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1183 | 78 | Уровень жидкости в фильтре-газоотделителе | 3 | Ид, ИНТ, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00101000100000000
1184 | 78 | Уровень жидкости в автоцистерне | 1,2,3 | З, Ид, ИНТ, Р, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10101010100000000
1185 | 78 | Уровень жидкости в резервуаре / расходной емкости | 1,2,3 | З, Ид, ИНТ, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
1186 | 78 | Обводненность нефти | 1,2,3 | З, Ид, ИНТ, Рс, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10101001101000000
1187 | 78 | Заземление автоцистерны | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1188 | 78 | Гаражное положение устройства верхнего налива | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1189 | 78 | Датчик гаражного положения переходного трапа | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1190 | 78 | Положение шлагбаума | 1,2,3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1191 | 78 | Положение регулирующей арматуры (затвор дисковый, клапан регулирующий или др.) | 1,2,3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
1192 | 78 | Положение отсечной арматуры (кран шаровой, клапан электромагнитный или др.) | 1,2,3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
1193 | 78 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1194 | 78 | Напряжение электродвигателя | 1.2 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1195 | 78 | Напряжение электродвигателя | 3 | ИД, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000001000000
1196 | 78 | Мощность электродвигателя | 1.2 | ИД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1197 | 78 | Мощность электродвигателя | 3 | ИД, Ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000001000000
1198 | 78 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1199 | 78 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1200 | 78 | Вибрация насосного агрегата | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1201 | 78 | Вибрация насосного агрегата | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1202 | 78 | Осевое смещение вала насоса | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1203 | 78 | Осевое смещение вала насоса | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1204 | 78 | Температура подшипников насоса | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
1205 | 78 | Температура подшипников насоса | 3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100000101000000
1206 | 78 | Температура подшипников электро-двигателя | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
1207 | 78 | Температура подшипников электро-двигателя | 3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100000101000000
1208 | 78 | Наличие жидкости в корпусе насоса | 1,2,3 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1209 | 78 | Загазованность | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1210 | 78 | Загазованность | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1211 | 78 | Общая авария со станции управления | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1212 | 78 | Общая авария со станции управления | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1213 | 78 | Пожар | 1.2 | З, С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000100000000
1214 | 78 | Пожар | 3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1215 | 79 | Перепад давления на фильтре | 1,2,3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1216 | 79 | Давление реагента в нагнетательной линии | 1,2,3 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
1217 | 79 | Насосный агрегат | 1,2,3 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000110000000
1218 | 79 | Температура в блоке | 1,2,3 | Ид, Сд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1219 | 79 | Загазованность в блоке | 1,2,3 | З, Ид, С, Ф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10100000101000000
1220 | 79 | Вентиляционный агрегат | 1,2,3 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000110000000
1221 | 79 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА * | 1,2,3 | З, С, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000110000000
1222 | 80 | Давление на отдельных участках | 1.2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1223 | 80 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 1.2 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1224 | 80 | Давление на отдельных участках | 3 | Ид, ИНТ, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00101000100000000
1225 | 80 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 3 | ИНТ, С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00001000110000000
1226 | 81 | Давление до задвижки | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
1227 | 81 | Давление до задвижки | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
1228 | 81 | Давление после задвижки | 1.2 | З, Ид, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10100000100000000
1229 | 81 | Давление после задвижки | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
1230 | 81 | Положение задвижки | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1231 | 81 | Прохождение скребка | 1,2,3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000101000000
1232 | 82 | Давление до камеры | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1233 | 82 | Давление до камеры | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1234 | 82 | Давление до камеры | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
1235 | 82 | Давление в камере приёма-пуска | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1236 | 82 | Давление в камере приёма-пуска | 2.3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1237 | 82 | Давление после камеры | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1238 | 82 | Давление после камеры | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1239 | 82 | Давление после камеры | 3 | З, Ид, Инт, С | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10101000100000000
1240 | 82 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | 2.3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1241 | 82 | Прохождение скребка | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1242 | 82 | Прохождение скребка | 2.3 | С, Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000101000000
1243 | 82 | Загазованность на площадке | 1 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1244 | 82 | Загазованность на площадке | 2.3 | З, С, Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000000101000000
1245 | 82 | Температура перекачиваемой среды | 1,2,3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1246 | 83 | Давление в общем коллекторе | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1247 | 83 | Температура среды (вода) | 1 | Им | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01000000000000000
1248 | 83 | Давление в общем коллекторе | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1249 | 83 | Температура среды (вода) | 2 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1250 | 83 | Давление в общем коллекторе | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1251 | 83 | Температура среды (вода) | 3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1252 | 84 | Уровень воды (мин./авар./макс.) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1253 | 84 | Уровень воды (мин.)* | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1254 | 84 | Температура среды (вода) | 1,2,3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1255 | 84 | Электронагреватель* | 1,2,3 | З, У | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000000010000000
1256 | 85 | Давление в напорном коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1257 | 85 | Давление в напорном коллекторе | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1258 | 85 | Температура среды в напорном коллекторе | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1259 | 85 | Температура среды в напорном коллекторе | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1260 | 85 | Состояние насоса (вкл./откл.) | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1261 | 85 | Режим работы насоса (контроль моточасов) | 2 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000
1262 | 85 | Режим работы насоса (контроль моточасов) | 3 | Ид, У | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000010000000
1263 | 85 | Сигнализация состояния , управление электроприводной ЗРА, системы взмучивания осадка (вкл/откл.)* | 1,2,3 | С, У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00000000110000000
1264 | 85 | Температура воздуха в помещении | 1 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
1265 | 85 | Температура воздуха в помещении | 2.3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1266 | 85 | Температура среды в приемном резервуаре | 1 | Им, Ид | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01100000000000000
1267 | 85 | Температура среды в приемном резервуаре | 2.3 | Им, Ид, С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01100000100000000
1268 | 85 | Уровень жидкости в приемном резервуаре | 1.2 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00000000100000000
1269 | 85 | Уровень жидкости в приемном резервуаре | 3 | Ид, С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00100000100000000
1270 | 85 | Количество перекачиваемых сточных вод | 2.3 | Ид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00100000000000000